## 基礎データ
原子炉炉心基礎データ 2001/5/21現在
| 震災発生日時 |  |  |  |  | 蒸発潜熱 | 1atm, MJ/ｋｇ
| 2011-03-11 14:46 | [5 empty] | 2.26 | [16 empty] | 原子炉
[24 empty] | 日付 | 瞬時 | [5 empty] | 積分
|  | 熱出力 | 燃料棒総本数 | 燃料棒一本の | 燃料棒 | 燃料棒の | 熱流束 | 燃料棒使用時間 | [16 empty] | 崩壊熱比 | 原子炉発熱量 | 燃料棒発熱量 | 熱流束 | 水量 |  | 崩壊熱積分 | 原子炉発熱量 | 水量
|  | MW | 本 | 発熱量 | 平均直径 | 表面積 | MW/m2 | ts，年 | [16 empty] | 割合(%) | MW | W | kW/m2 | kg/s | ton/h | 割合(-) | GJ | ton
|  |  |  | MW | mm | m2 | [16 empty] | 1号 | 2011-03-21 | 0.24789 | 3.4208 | 122.2085 | 0.90479 | 1.5136 | 5.4491 | 2888.0591 | 3985.5215 | 1763.5051
| 1号機原子炉 | 1380 | 27984 | 0.0493 | 11.6 | 0.135 | 0.365 | 1.74 | [14 empty] | 2号 | 2011-05-22 | 0.10862 | 2.5861 | 65.4951 | 0.51158 | 1.1443 | 4.1195 | 11051.1601 | 26312.8123 | 11642.8373
| 2号機原子炉 | 2381 | 39456 | 0.0603 | 11 | 0.128 | 0.471 | 1.86 | [14 empty] | 3号 | 2011-03-11 15:00 | 1.5306 | 36.4435 | 909.174 | 6.9336 | 16.1254 | 58.0516 | 16.462 | 39.1961 | 17.3434
| 3号機原子炉 | 2381 | 40104 | 0.0594 | 11.3 | 0.131 | 0.453 | 1.78
| 4号機原子炉 | 2381 | 39456 | 0.0603 | 11 | 0.128 | 0.471 | 2.31
|  | 使用停止日 | 停止から震災まで | 燃料棒一本の | 燃料数 |  | 燃料棒使用時間
|  |  |  | 発熱量 | 集合体 | 棒 | ts，年
|  |  |  | MW | 体 | 本
| 1号機プール | 2008-04-01 | 92846760 | 0.0493 | 292 | 21024 | 3.84
| 2号機プール | 2008-04-01 | 92846760 | 0.0603 | 587 | 42264 | 3.78
| 3号機プール | 2008-04-01 | 92846760 | 0.0594 | 514 | 38036 | 3.86
| 4号機プール(既存) | 2008-04-01 | 92846760 | 0.0603 | 783 | 56376 | 1.7
| 4号機プール(2010/11/30以降) | 2010-11-30 | 8779560 | 0.0603 | 584 | 39456 | 0.7
原子炉
| 日付 | 瞬時 | [5 empty] | 積分
|  | 崩壊熱比 | 原子炉発熱量 | 燃料棒発熱量 | 熱流束 | 水量 |  | 崩壊熱積分 | 原子炉発熱量 | 水量
|  | 割合(%) | MW | W | kW/m2 | kg/s | ton/h | 割合(-) | GJ | ton
1号 | 2011-05-22 | 0.10643 | 1.4687 | 52.4686 | 0.38846 | 0.64987 | 2.3395 | 10907.639 | 15052.5419 | 6660.4168
2号 | 2011-05-22 | 0.10862 | 2.5861 | 65.4951 | 0.51158 | 1.1443 | 4.1195 | 11051.1601 | 26312.8123 | 11642.8373
3号 | 2011-05-27 15:00 | 0.1031 | 2.4548 | 61.2415 | 0.46704 | 1.0862 | 3.9103 | 11467.5088 | 27304.1385 | 12081.4772
プール
| 日付 | 瞬時 |  |  |  | 積算
|  | 崩壊熱割合 | プール内 |  |  | 崩壊熱割合 | プール内
|  | 割合 | 発熱量，MW | 水量，kg/s | 水量，ton/day | 割合 | 発熱量，GJ | 水量，ton
1号 | 2011-05-27 15:00 | 0.024429 | 0.2532 | 0.11204 | 9.6799 | 1672.5454 | 1733.5652 | 767.0642
2号 | 2011-05-27 15:00 | 0.024185 | 0.61635 | 0.27272 | 23.5633 | 1656.0063 | 4220.3639 | 1867.4177
3号 | 2011-05-27 15:00 | 0.02451 | 0.55376 | 0.24502 | 21.1701 | 1678.02 | 3791.215 | 1677.5288
| 日付 | 合計 | [6 empty] | 2010/11/30以前 | [6 empty] | 2010/11/30以降
|  | 瞬時 |  |  |  | 積算 |  |  | 瞬時 |  |  |  | 積算 |  |  | 瞬時 |  |  |  | 積算
|  | 崩壊熱割合 | プール内 |  |  | 崩壊熱割合 | プール内 |  | 崩壊熱割合 | プール内 |  |  | 崩壊熱割合 | プール内 |  | 崩壊熱割合 | プール内 |  |  | 崩壊熱割合 | プール内
|  | 割合 | 発熱量，MW | 水量，kg/s | 水量，ton/day | 割合 | 発熱量，GJ | 水量，ton | 割合 | 発熱量，MW | 水量，kg/s | 水量，ton/day | 割合 | 発熱量，GJ | 水量，ton | 割合 | 発熱量，MW | 水量，kg/s | 水量，ton/day | 割合 | 発熱量，GJ | 水量，ton
4号 | 2011-03-21 | - | 1.8338 | 0.8114 | 70.1053 |  | 1522.9197 | 673.8583 | 0.014537 | 0.49419 | 0.21867 | 18.893 | 118.3712 | 402.3998 | 178.053 | 0.056304 | 1.3396 | 0.59273 | 51.2123 | 470.9656 | 1120.5199 | 495.8053

## 1号機
| 経過時間 |  |  |  | 瞬時 | [5 empty] | 積分
計算条件 |  |  |  |  | 崩壊熱比 | 原子炉発熱量 | 燃料棒発熱量 | 熱流束 | 水量 |  | 崩壊熱比 | 原子炉発熱量 | 水量
燃料棒使用時間 | 秒 | 時 | 日 | 年 | 割合(%) | MW | W | kW/m2 | kg/s | ton/h |  | GJ | kg | ton
年 | 0.1 | 2.7778e-05 | 1.1574e-06 | 3.171e-09 | 10.2734 | 141.7725 | 5066.1977 | 37.5274 | 62.8424 | 226.2327 | 0.012888 | 0.017786 | 7.8839 | 0.0078839
1.74 | 0.2 | 5.5556e-05 | 2.3148e-06 | 6.342e-09 | 8.9193 | 123.0862 | 4398.4484 | 32.5811 | 54.5595 | 196.4141 | 0.022392 | 0.030901 | 13.697 | 0.013697
秒 | 0.3 | 8.3333e-05 | 3.4722e-06 | 9.5129e-09 | 8.21 | 113.2978 | 4048.6639 | 29.9901 | 50.2207 | 180.7944 | 0.030928 | 0.04268 | 18.9185 | 0.018919
54872640 | 0.4 | 0.00011111 | 4.6296e-06 | 1.2684e-08 | 7.7405 | 106.8188 | 3817.139 | 28.2751 | 47.3488 | 170.4556 | 0.038889 | 0.053667 | 23.7887 | 0.023789
| 0.5 | 0.00013889 | 5.787e-06 | 1.5855e-08 | 7.3945 | 102.0438 | 3646.5069 | 27.0112 | 45.2322 | 162.8359 | 0.046449 | 0.0641 | 28.4131 | 0.028413
発熱量 | 0.6 | 0.00016667 | 6.9444e-06 | 1.9026e-08 | 7.123 | 98.2975 | 3512.6338 | 26.0195 | 43.5716 | 156.8578 | 0.053703 | 0.07411 | 32.8502 | 0.03285
電気(MW) | 0.7 | 0.00019444 | 8.1019e-06 | 2.2197e-08 | 6.9011 | 95.2349 | 3403.1926 | 25.2088 | 42.2141 | 151.9707 | 0.060712 | 0.083782 | 37.1374 | 0.037137
460 | 0.8 | 0.00022222 | 9.2593e-06 | 2.5368e-08 | 6.7143 | 92.6573 | 3311.0797 | 24.5265 | 41.0715 | 147.8573 | 0.067517 | 0.093173 | 41.3002 | 0.0413
熱(MW) | 0.9 | 0.00025 | 1.0417e-05 | 2.8539e-08 | 6.5536 | 90.44 | 3231.8473 | 23.9396 | 40.0887 | 144.3192 | 0.074149 | 0.10233 | 45.357 | 0.045357
1380 | 1 | 0.00027778 | 1.1574e-05 | 3.171e-08 | 6.4131 | 88.5004 | 3162.5358 | 23.4262 | 39.2289 | 141.224 | 0.080631 | 0.11127 | 49.322 | 0.049322
| 1.5 | 0.00041667 | 1.7361e-05 | 4.7565e-08 | 5.899 | 81.406 | 2909.0191 | 21.5483 | 36.0842 | 129.9032 | 0.11131 | 0.1536 | 68.0867 | 0.068087
| 2 | 0.00055556 | 2.3148e-05 | 6.342e-08 | 5.5587 | 76.7101 | 2741.2146 | 20.3053 | 34.0027 | 122.4098 | 0.1399 | 0.19307 | 85.5785 | 0.085579
燃料棒本数 | 2.5 | 0.00069444 | 2.8935e-05 | 7.9274e-08 | 5.3079 | 73.2493 | 2617.5439 | 19.3892 | 32.4687 | 116.8873 | 0.16704 | 0.23052 | 102.1793 | 0.10218
27984 | 3 | 0.00083333 | 3.4722e-05 | 9.5129e-08 | 5.1112 | 70.5341 | 2520.5155 | 18.6705 | 31.2651 | 112.5544 | 0.19307 | 0.26644 | 118.1018 | 0.1181
| 3.5 | 0.00097222 | 4.0509e-05 | 1.1098e-07 | 4.9503 | 68.3144 | 2441.1947 | 18.0829 | 30.2812 | 109.0123 | 0.21821 | 0.30113 | 133.4808 | 0.13348
燃料棒表面積 | 4 | 0.0011111 | 4.6296e-05 | 1.2684e-07 | 4.8149 | 66.4461 | 2374.4331 | 17.5884 | 29.4531 | 106.0311 | 0.24262 | 0.33481 | 148.4088 | 0.14841
0.135 | 4.5 | 0.00125 | 5.2083e-05 | 1.4269e-07 | 4.6985 | 64.8391 | 2317.0071 | 17.163 | 28.7407 | 103.4667 | 0.26639 | 0.36762 | 162.9531 | 0.16295
| 5 | 0.0013889 | 5.787e-05 | 1.5855e-07 | 4.5966 | 63.4333 | 2266.7715 | 16.7909 | 28.1176 | 101.2234 | 0.28963 | 0.39968 | 177.1644 | 0.17716
蒸発潜熱 | 5.5 | 0.0015278 | 6.3657e-05 | 1.744e-07 | 4.5063 | 62.1869 | 2222.231 | 16.461 | 27.5651 | 99.2344 | 0.31238 | 0.43108 | 191.0824 | 0.19108
water 3atm, MJ/kg | 6 | 0.0016667 | 6.9444e-05 | 1.9026e-07 | 4.4253 | 61.0696 | 2182.3034 | 16.1652 | 27.0698 | 97.4515 | 0.3347 | 0.46189 | 204.739 | 0.20474
2.256 | 6.5 | 0.0018056 | 7.5231e-05 | 2.0611e-07 | 4.3521 | 60.0588 | 2146.1821 | 15.8976 | 26.6218 | 95.8384 | 0.35664 | 0.49217 | 218.1601 | 0.21816
| 7 | 0.0019444 | 8.1019e-05 | 2.2197e-07 | 4.2853 | 59.1372 | 2113.2506 | 15.6537 | 26.2133 | 94.3679 | 0.37824 | 0.52196 | 231.3674 | 0.23137
| 7.5 | 0.0020833 | 8.6806e-05 | 2.3782e-07 | 4.224 | 58.2914 | 2083.0278 | 15.4298 | 25.8384 | 93.0183 | 0.39951 | 0.55132 | 244.379 | 0.24438
| 8 | 0.0022222 | 9.2593e-05 | 2.5368e-07 | 4.1674 | 57.5108 | 2055.1313 | 15.2232 | 25.4924 | 91.7725 | 0.42048 | 0.58027 | 257.2106 | 0.25721
| 8.5 | 0.0023611 | 9.838e-05 | 2.6953e-07 | 4.115 | 56.7866 | 2029.2525 | 15.0315 | 25.1714 | 90.6169 | 0.44119 | 0.60884 | 269.8756 | 0.26988
| 9 | 0.0025 | 0.00010417 | 2.8539e-07 | 4.0661 | 56.1118 | 2005.139 | 14.8529 | 24.8723 | 89.5401 | 0.46164 | 0.63706 | 282.3856 | 0.28239
| 9.5 | 0.0026389 | 0.00010995 | 3.0124e-07 | 4.0203 | 55.4806 | 1982.5819 | 14.6858 | 24.5925 | 88.5328 | 0.48185 | 0.66496 | 294.751 | 0.29475
| 10 | 0.0027778 | 0.00011574 | 3.171e-07 | 3.9774 | 54.888 | 1961.4065 | 14.5289 | 24.3298 | 87.5872 | 0.50185 | 0.69255 | 306.9809 | 0.30698
| 12 | 0.0033333 | 0.00013889 | 3.8052e-07 | 3.8283 | 52.8302 | 1887.8726 | 13.9842 | 23.4177 | 84.3036 | 0.57985 | 0.80019 | 354.6951 | 0.3547
| 14 | 0.0038889 | 0.00016204 | 4.4394e-07 | 3.7064 | 51.148 | 1827.7587 | 13.539 | 22.672 | 81.6191 | 0.65516 | 0.90412 | 400.7618 | 0.40076
| 16 | 0.0044444 | 0.00018519 | 5.0736e-07 | 3.6038 | 49.7321 | 1777.1629 | 13.1642 | 22.0444 | 79.3598 | 0.72823 | 1.005 | 445.4614 | 0.44546
| 18 | 0.005 | 0.00020833 | 5.7078e-07 | 3.5155 | 48.5142 | 1733.6421 | 12.8418 | 21.5045 | 77.4163 | 0.7994 | 1.1032 | 488.9976 | 0.489
| 20 | 0.0055556 | 0.00023148 | 6.342e-07 | 3.4383 | 47.4489 | 1695.5707 | 12.5598 | 21.0323 | 75.7163 | 0.86893 | 1.1991 | 531.5245 | 0.53152
| 22 | 0.0061111 | 0.00025463 | 6.9762e-07 | 3.3699 | 46.5042 | 1661.8153 | 12.3097 | 20.6136 | 74.2089 | 0.937 | 1.2931 | 573.1624 | 0.57316
| 24 | 0.0066667 | 0.00027778 | 7.6104e-07 | 3.3085 | 45.6575 | 1631.5558 | 12.0856 | 20.2382 | 72.8576 | 1.0038 | 1.3852 | 614.0077 | 0.61401
| 26 | 0.0072222 | 0.00030093 | 8.2445e-07 | 3.253 | 44.8914 | 1604.181 | 11.8828 | 19.8987 | 71.6352 | 1.0694 | 1.4757 | 654.1391 | 0.65414
| 28 | 0.0077778 | 0.00032407 | 8.8787e-07 | 3.2024 | 44.193 | 1579.2236 | 11.698 | 19.5891 | 70.5207 | 1.1339 | 1.5648 | 693.6223 | 0.69362
| 30 | 0.0083333 | 0.00034722 | 9.5129e-07 | 3.1559 | 43.552 | 1556.319 | 11.5283 | 19.305 | 69.4979 | 1.1975 | 1.6525 | 732.5125 | 0.73251
| 32 | 0.0088889 | 0.00037037 | 1.0147e-06 | 3.1131 | 42.9604 | 1535.1774 | 11.3717 | 19.0427 | 68.5538 | 1.2602 | 1.7391 | 770.8568 | 0.77086
| 34 | 0.0094444 | 0.00039352 | 1.0781e-06 | 3.0733 | 42.4116 | 1515.5649 | 11.2264 | 18.7995 | 67.678 | 1.322 | 1.8244 | 808.696 | 0.8087
| 36 | 0.01 | 0.00041667 | 1.1416e-06 | 3.0362 | 41.9002 | 1497.2903 | 11.091 | 18.5728 | 66.862 | 1.3831 | 1.9087 | 846.0657 | 0.84607
| 38 | 0.010556 | 0.00043981 | 1.205e-06 | 3.0016 | 41.4218 | 1480.1953 | 10.9644 | 18.3607 | 66.0986 | 1.4435 | 1.992 | 882.9969 | 0.883
| 40 | 0.011111 | 0.00046296 | 1.2684e-06 | 2.969 | 40.9727 | 1464.1472 | 10.8455 | 18.1617 | 65.382 | 1.5032 | 2.0744 | 919.5172 | 0.91952
| 42 | 0.011667 | 0.00048611 | 1.3318e-06 | 2.9384 | 40.5498 | 1449.0344 | 10.7336 | 17.9742 | 64.7071 | 1.5623 | 2.1559 | 955.6512 | 0.95565
| 44 | 0.012222 | 0.00050926 | 1.3952e-06 | 2.9094 | 40.1504 | 1434.7614 | 10.6279 | 17.7971 | 64.0697 | 1.6208 | 2.2366 | 991.4209 | 0.99142
| 46 | 0.012778 | 0.00053241 | 1.4587e-06 | 2.882 | 39.7722 | 1421.2465 | 10.5278 | 17.6295 | 63.4662 | 1.6787 | 2.3166 | 1026.8461 | 1.0268
| 48 | 0.013333 | 0.00055556 | 1.5221e-06 | 2.856 | 39.4132 | 1408.419 | 10.4327 | 17.4704 | 62.8934 | 1.736 | 2.3957 | 1061.9446 | 1.0619
| 50 | 0.013889 | 0.0005787 | 1.5855e-06 | 2.8313 | 39.0717 | 1396.2174 | 10.3424 | 17.319 | 62.3485 | 1.7929 | 2.4742 | 1096.7328 | 1.0967
| 60 | 0.016667 | 0.00069444 | 1.9026e-06 | 2.7232 | 37.5803 | 1342.9216 | 9.9476 | 16.6579 | 59.9686 | 2.0704 | 2.8572 | 1266.4972 | 1.2665
| 70 | 0.019444 | 0.00081019 | 2.2197e-06 | 2.6349 | 36.3611 | 1299.3522 | 9.6248 | 16.1175 | 58.023 | 2.3382 | 3.2267 | 1430.2911 | 1.4303
| 80 | 0.022222 | 0.00092593 | 2.5368e-06 | 2.5605 | 35.3349 | 1262.6814 | 9.3532 | 15.6626 | 56.3854 | 2.5979 | 3.5851 | 1589.131 | 1.5891
| 90 | 0.025 | 0.0010417 | 2.8539e-06 | 2.4965 | 34.4522 | 1231.1384 | 9.1195 | 15.2714 | 54.9769 | 2.8507 | 3.9339 | 1743.7548 | 1.7438
| 100 | 0.027778 | 0.0011574 | 3.171e-06 | 2.4406 | 33.68 | 1203.5451 | 8.9151 | 14.9291 | 53.7447 | 3.0975 | 4.2745 | 1894.721 | 1.8947
| 110 | 0.030556 | 0.0012731 | 3.4881e-06 | 2.391 | 32.9954 | 1179.0798 | 8.7339 | 14.6256 | 52.6522 | 3.339 | 4.6078 | 2042.4655 | 2.0425
| 120 | 0.033333 | 0.0013889 | 3.8052e-06 | 2.3465 | 32.3816 | 1157.1484 | 8.5715 | 14.3536 | 51.6728 | 3.5758 | 4.9346 | 2187.3377 | 2.1873
| 130 | 0.036111 | 0.0015046 | 4.1223e-06 | 2.3063 | 31.8264 | 1137.3077 | 8.4245 | 14.1075 | 50.7868 | 3.8084 | 5.2556 | 2329.6231 | 2.3296
| 140 | 0.038889 | 0.0016204 | 4.4394e-06 | 2.2696 | 31.3202 | 1119.2191 | 8.2905 | 13.8831 | 49.9791 | 4.0372 | 5.5713 | 2469.5591 | 2.4696
| 150 | 0.041667 | 0.0017361 | 4.7565e-06 | 2.2359 | 30.8557 | 1102.6183 | 8.1675 | 13.6772 | 49.2378 | 4.2624 | 5.8822 | 2607.3461 | 2.6073
| 200 | 0.055556 | 0.0023148 | 6.342e-06 | 2.1005 | 28.9862 | 1035.8141 | 7.6727 | 12.8485 | 46.2546 | 5.3446 | 7.3755 | 3269.2974 | 3.2693
| 273.9379 | 0.076094 | 0.0031706 | 8.6865e-06 | 1.961 | 27.0614 | 967.0308 | 7.1632 | 11.9953 | 43.1831 | 6.8428 | 9.4431 | 4185.7652 | 4.1858
| 383.2741 | 0.10647 | 0.004436 | 1.2154e-05 | 1.8214 | 25.1358 | 898.2206 | 6.6535 | 11.1418 | 40.1103 | 8.9055 | 12.2896 | 5447.4959 | 5.4475
| 544.9558 | 0.15138 | 0.0063074 | 1.728e-05 | 1.6849 | 23.252 | 830.9025 | 6.1548 | 10.3067 | 37.1042 | 11.7323 | 16.1906 | 7176.6686 | 7.1767
| 784.044 | 0.21779 | 0.0090746 | 2.4862e-05 | 1.5536 | 21.4394 | 766.1311 | 5.675 | 9.5033 | 34.2118 | 15.5923 | 21.5174 | 9537.8663 | 9.5379
| 1137.5974 | 0.316 | 0.013167 | 3.6073e-05 | 1.4287 | 19.7163 | 704.5572 | 5.2189 | 8.7395 | 31.4622 | 20.848 | 28.7702 | 12752.74 | 12.7527
| 1660.4171 | 0.46123 | 0.019218 | 5.2651e-05 | 1.311 | 18.0923 | 646.5223 | 4.7891 | 8.0196 | 28.8707 | 27.9867 | 38.6217 | 17119.5464 | 17.1195
| 2433.5409 | 0.67598 | 0.028166 | 7.7167e-05 | 1.2008 | 16.5707 | 592.1496 | 4.3863 | 7.3452 | 26.4426 | 37.6639 | 51.9762 | 23039.1098 | 23.0391
| 3576.8035 | 0.99356 | 0.041398 | 0.00011342 | 1.0979 | 15.1511 | 541.4187 | 4.0105 | 6.7159 | 24.1772 | 50.7587 | 70.047 | 31049.2215 | 31.0492
| 5267.4118 | 1.4632 | 0.060965 | 0.00016703 | 1.0022 | 13.8303 | 494.2204 | 3.6609 | 6.1304 | 22.0696 | 68.4485 | 94.4589 | 41870.066 | 41.8701
| 7767.4118 | 2.1576 | 0.089901 | 0.0002463 | 0.91332 | 12.6038 | 450.3942 | 3.3363 | 5.5868 | 20.1125 | 92.3063 | 127.3827 | 56463.9669 | 56.464
| 11464.3059 | 3.1845 | 0.13269 | 0.00036353 | 0.83091 | 11.4665 | 409.7533 | 3.0352 | 5.0827 | 18.2977 | 124.4292 | 171.7123 | 76113.5877 | 76.1136
| 16931.1163 | 4.7031 | 0.19596 | 0.00053688 | 0.75455 | 10.4129 | 372.1004 | 2.7563 | 4.6156 | 16.6163 | 167.604 | 231.2935 | 102523.7071 | 102.5237
| 25015.2039 | 6.9487 | 0.28953 | 0.00079323 | 0.68386 | 9.4373 | 337.2375 | 2.4981 | 4.1832 | 15.0594 | 225.5228 | 311.2214 | 137952.7693 | 137.9528
| 36969.6101 | 10.2693 | 0.42789 | 0.0011723 | 0.61843 | 8.5343 | 304.9719 | 2.2591 | 3.7829 | 13.6186 | 303.0585 | 418.2207 | 185381.5207 | 185.3815
| 54647.2797 | 15.1798 | 0.63249 | 0.0017329 | 0.55789 | 7.6989 | 275.1191 | 2.0379 | 3.4126 | 12.2855 | 406.6146 | 561.1281 | 248727.0098 | 248.727
| 80788.2685 | 22.4412 | 0.93505 | 0.0025618 | 0.5019 | 6.9262 | 247.5053 | 1.8334 | 3.0701 | 11.0524 | 544.5637 | 751.4979 | 333110.7502 | 333.1108
| 119444.4553 | 33.179 | 1.3825 | 0.0037876 | 0.45011 | 6.2115 | 221.9677 | 1.6442 | 2.7533 | 9.912 | 727.7879 | 1004.3473 | 445189.3969 | 445.1894
| 176607.5868 | 49.0577 | 2.0441 | 0.0056002 | 0.40223 | 5.5508 | 198.3548 | 1.4693 | 2.4604 | 8.8576 | 970.3318 | 1339.0579 | 593554.03 | 593.554
| 261138.004 | 72.5383 | 3.0224 | 0.0082806 | 0.35797 | 4.9399 | 176.5269 | 1.3076 | 2.1897 | 7.8829 | 1290.1683 | 1780.4323 | 789198.7246 | 789.1987
| 386138.004 | 107.2606 | 4.4692 | 0.012244 | 0.31706 | 4.3755 | 156.3556 | 1.1582 | 1.9395 | 6.9821 | 1710.0619 | 2359.8855 | 1046048.5234 | 1046.0485
| 570982.7086 | 158.6063 | 6.6086 | 0.018106 | 0.27928 | 3.8541 | 137.7241 | 1.0202 | 1.7084 | 6.1501 | 2258.4822 | 3116.7055 | 1381518.3871 | 1381.5184
| 844323.2271 | 234.5342 | 9.7723 | 0.026773 | 0.24441 | 3.3729 | 120.5278 | 0.8928 | 1.4951 | 5.3822 | 2970.4727 | 4099.2524 | 1817044.4953 | 1817.0445
| 1248527.6062 | 346.8132 | 14.4506 | 0.039591 | 0.21226 | 2.9292 | 104.6744 | 0.77537 | 1.2984 | 4.6743 | 3888.3031 | 5365.8583 | 2378483.3076 | 2378.4833
| 1846247.9186 | 512.8466 | 21.3686 | 0.058544 | 0.18268 | 2.5209 | 90.0852 | 0.6673 | 1.1174 | 4.0228 | 5061.6288 | 6985.0478 | 3096209.1147 | 3096.2091
| 2730131.3951 | 758.3698 | 31.5987 | 0.086572 | 0.15553 | 2.1463 | 76.697 | 0.56813 | 0.95137 | 3.4249 | 6546.7475 | 9034.5116 | 4004659.4008 | 4004.6594
| 4037180.8358 | 1121.4391 | 46.7266 | 0.12802 | 0.13072 | 1.8039 | 64.4636 | 0.47751 | 0.79962 | 2.8786 | 8404.4074 | 11598.0823 | 5140993.917 | 5140.9939
| 5969990.1777 | 1658.3306 | 69.0971 | 0.18931 | 0.1082 | 1.4932 | 53.3576 | 0.39524 | 0.66186 | 2.3827 | 10695.546 | 14759.8535 | 6542488.2459 | 6542.4882
| 8828146.7523 | 2452.263 | 102.1776 | 0.27994 | 0.08795 | 1.2137 | 43.3718 | 0.32127 | 0.53799 | 1.9368 | 13474.4609 | 18594.756 | 8242356.373 | 8242.3564
| 13054667.6136 | 3626.2966 | 151.0957 | 0.41396 | 0.069993 | 0.96591 | 34.5165 | 0.25568 | 0.42815 | 1.5413 | 16779.4252 | 23155.6068 | 10264010.1256 | 10264.0101
| 19304667.6136 | 5362.4077 | 223.4337 | 0.61215 | 0.054372 | 0.75033 | 26.8128 | 0.19861 | 0.33259 | 1.1973 | 20621.8383 | 28458.1369 | 12614422.3887 | 12614.4224
| 28546902.8425 | 7929.6952 | 330.404 | 0.90522 | 0.04112 | 0.56746 | 20.2779 | 0.15021 | 0.25153 | 0.90552 | 24976.5364 | 34467.6203 | 15278200.4871 | 15278.2005
| 42213928.7668 | 11726.0913 | 488.5871 | 1.3386 | 0.030226 | 0.41712 | 14.9057 | 0.11041 | 0.18489 | 0.66562 | 29777.1467 | 41092.4625 | 18214744.0094 | 18214.744
| 62424147.7223 | 17340.041 | 722.5017 | 1.9795 | 0.02159 | 0.29795 | 10.647 | 0.078867 | 0.13207 | 0.47545 | 34919.9924 | 48189.5895 | 21360633.6476 | 21360.6336
| 92310163.3408 | 25641.712 | 1068.4047 | 2.9271 | 0.015007 | 0.2071 | 7.4005 | 0.054819 | 0.091798 | 0.33047 | 40277.1552 | 55582.4742 | 24637621.5254 | 24637.6215
| 136504337.1649 | 37917.8714 | 1579.9113 | 4.3285 | 0.01018 | 0.14048 | 5.0199 | 0.037185 | 0.062268 | 0.22417 | 45715.0077 | 63086.7106 | 27963967.472 | 27963.9675
| 201856809.2019 | 56071.3359 | 2336.3057 | 6.4008 | 0.0067642 | 0.093346 | 3.3357 | 0.024709 | 0.041377 | 0.14896 | 51111.9009 | 70534.4232 | 31265258.5275 | 31265.2585
| 298497276.2991 | 82915.9101 | 3454.8296 | 9.4653 | 0.0044211 | 0.061012 | 2.1802 | 0.01615 | 0.027044 | 0.097359 | 56369.8073 | 77790.3341 | 34481531.0643 | 34481.5311
| 441405105.0264 | 122612.5292 | 5108.8554 | 13.9969 | 0.0028533 | 0.039376 | 1.4071 | 0.010423 | 0.017454 | 0.062834 | 61418.3712 | 84757.3522 | 37569748.3181 | 37569.7483
| 652731148.0908 | 181314.2078 | 7554.7587 | 20.698 | 0.0018243 | 0.025176 | 0.89965 | 0.006664 | 0.011159 | 0.040174 | 66213.0537 | 91374.0141 | 40502665.8281 | 40502.6658
| 965231148.0908 | 268119.7634 | 11171.6568 | 30.6073 | 0.0011585 | 0.015988 | 0.57132 | 0.004232 | 0.0070868 | 0.025513 | 70730.2348 | 97607.724 | 43265835.1215 | 43265.8351
| 1427342909.5372 | 396484.1415 | 16520.1726 | 45.2607 | 0.00073222 | 0.010105 | 0.36109 | 0.0026747 | 0.004479 | 0.016124 | 74961.6365 | 103447.0584 | 45854192.553 | 45854.1926
| 2110694205.7517 | 586303.946 | 24429.3311 | 66.9297 | 0.00046123 | 0.006365 | 0.22745 | 0.0016848 | 0.0028214 | 0.010157 | 78909.3897 | 108894.9578 | 48269041.5629 | 48269.0416
| 3121205153.5288 | 867001.4315 | 36125.0596 | 98.9728 | 0.00028987 | 0.0040001 | 0.14294 | 0.0010588 | 0.0017731 | 0.0063832 | 82582.2081 | 113963.4472 | 50515712.3984 | 50515.7124

## 2号機
| 経過時間 |  |  |  | 瞬時 | [5 empty] | 積分
計算条件 |  |  |  |  | 崩壊熱比 | 原子炉発熱量 | 燃料棒発熱量 | 熱流束 | 水量 |  | 崩壊熱比 | 原子炉発熱量 | 水量
燃料棒使用時間 | 秒 | 時 | 日 | 年 | 割合(%) | MW | W | kW/m2 | kg/s | ton/h |  | GJ | kg | ton
年 | 0.1 | 2.7778e-05 | 1.1574e-06 | 3.171e-09 | 10.2758 | 244.6679 | 6201.0304 | 48.4456 | 108.4521 | 390.4274 | 0.012891 | 0.030693 | 13.6052 | 0.013605
1.86 | 0.2 | 5.5556e-05 | 2.3148e-06 | 6.342e-09 | 8.9218 | 212.4272 | 5383.9018 | 42.0617 | 94.161 | 338.9796 | 0.022397 | 0.053326 | 23.6376 | 0.023638
秒 | 0.3 | 8.3333e-05 | 3.4722e-06 | 9.5129e-09 | 8.2125 | 195.5387 | 4955.8684 | 38.7177 | 86.675 | 312.0299 | 0.030935 | 0.073656 | 32.6491 | 0.032649
58656960 | 0.4 | 0.00011111 | 4.6296e-06 | 1.2684e-08 | 7.743 | 184.3601 | 4672.55 | 36.5043 | 81.7199 | 294.1917 | 0.038899 | 0.092619 | 41.0546 | 0.041055
| 0.5 | 0.00013889 | 5.787e-06 | 1.5855e-08 | 7.397 | 176.1216 | 4463.7465 | 34.873 | 78.0681 | 281.0451 | 0.046462 | 0.11062 | 49.0359 | 0.049036
発熱量 | 0.6 | 0.00016667 | 6.9444e-06 | 1.9026e-08 | 7.1255 | 169.6579 | 4299.9253 | 33.5932 | 75.2029 | 270.7306 | 0.053718 | 0.1279 | 56.6942 | 0.056694
電気(MW) | 0.7 | 0.00019444 | 8.1019e-06 | 2.2197e-08 | 6.9036 | 164.3738 | 4166.0014 | 32.5469 | 72.8607 | 262.2985 | 0.060729 | 0.1446 | 64.0938 | 0.064094
784 | 0.8 | 0.00022222 | 9.2593e-06 | 2.5368e-08 | 6.7168 | 159.9263 | 4053.2823 | 31.6663 | 70.8893 | 255.2016 | 0.067537 | 0.1608 | 71.2787 | 0.071279
熱(MW) | 0.9 | 0.00025 | 1.0417e-05 | 2.8539e-08 | 6.5561 | 156.1008 | 3956.3251 | 30.9088 | 69.1936 | 249.097 | 0.074171 | 0.1766 | 78.2808 | 0.078281
2381 | 1 | 0.00027778 | 1.1574e-05 | 3.171e-08 | 6.4155 | 152.7542 | 3871.5083 | 30.2462 | 67.7102 | 243.7568 | 0.080655 | 0.19204 | 85.1244 | 0.085124
| 1.5 | 0.00041667 | 1.7361e-05 | 4.7565e-08 | 5.9015 | 140.5138 | 3561.2784 | 27.8225 | 62.2845 | 224.2242 | 0.11134 | 0.26511 | 117.5134 | 0.11751
| 2 | 0.00055556 | 2.3148e-05 | 6.342e-08 | 5.5612 | 132.4118 | 3355.935 | 26.2182 | 58.6932 | 211.2954 | 0.13995 | 0.33323 | 147.7063 | 0.14771
燃料棒本数 | 2.5 | 0.00069444 | 2.8935e-05 | 7.9274e-08 | 5.3104 | 126.4406 | 3204.5985 | 25.0359 | 56.0464 | 201.767 | 0.1671 | 0.39787 | 176.3616 | 0.17636
39456 | 3 | 0.00083333 | 3.4722e-05 | 9.5129e-08 | 5.1136 | 121.7559 | 3085.8642 | 24.1083 | 53.9698 | 194.2913 | 0.19315 | 0.45988 | 203.8468 | 0.20385
| 3.5 | 0.00097222 | 4.0509e-05 | 1.1098e-07 | 4.9528 | 117.926 | 2988.7989 | 23.35 | 52.2722 | 188.1799 | 0.2183 | 0.51977 | 230.3942 | 0.23039
燃料棒表面積 | 4 | 0.0011111 | 4.6296e-05 | 1.2684e-07 | 4.8174 | 114.7026 | 2907.1023 | 22.7117 | 50.8434 | 183.0361 | 0.24272 | 0.5779 | 256.1635 | 0.25616
0.128 | 4.5 | 0.00125 | 5.2083e-05 | 1.4269e-07 | 4.701 | 111.93 | 2836.8298 | 22.1627 | 49.6143 | 178.6116 | 0.2665 | 0.63455 | 281.2707 | 0.28127
| 5 | 0.0013889 | 5.787e-05 | 1.5855e-07 | 4.5991 | 109.5045 | 2775.3563 | 21.6825 | 48.5392 | 174.7412 | 0.28975 | 0.68989 | 305.8034 | 0.3058
蒸発潜熱 | 5.5 | 0.0015278 | 6.3657e-05 | 1.744e-07 | 4.5088 | 107.3539 | 2720.8517 | 21.2567 | 47.586 | 171.3095 | 0.31251 | 0.7441 | 329.8302 | 0.32983
water 3atm, MJ/kg | 6 | 0.0016667 | 6.9444e-05 | 1.9026e-07 | 4.4278 | 105.4261 | 2671.992 | 20.8749 | 46.7314 | 168.2332 | 0.33485 | 0.79728 | 353.4058 | 0.35341
2.256 | 6.5 | 0.0018056 | 7.5231e-05 | 2.0611e-07 | 4.3546 | 103.6821 | 2627.7902 | 20.5296 | 45.9584 | 165.4501 | 0.35681 | 0.84955 | 376.5752 | 0.37658
| 7 | 0.0019444 | 8.1019e-05 | 2.2197e-07 | 4.2878 | 102.0921 | 2587.4918 | 20.2148 | 45.2536 | 162.9129 | 0.37841 | 0.90099 | 399.3756 | 0.39938
| 7.5 | 0.0020833 | 8.6806e-05 | 2.3782e-07 | 4.2265 | 100.6328 | 2550.508 | 19.9258 | 44.6068 | 160.5843 | 0.39969 | 0.95167 | 421.8384 | 0.42184
| 8 | 0.0022222 | 9.2593e-05 | 2.5368e-07 | 4.1699 | 99.2859 | 2516.3708 | 19.6591 | 44.0097 | 158.435 | 0.42068 | 1.0016 | 443.9906 | 0.44399
| 8.5 | 0.0023611 | 9.838e-05 | 2.6953e-07 | 4.1174 | 98.0364 | 2484.7028 | 19.4117 | 43.4559 | 156.4411 | 0.4414 | 1.051 | 465.8553 | 0.46586
| 9 | 0.0025 | 0.00010417 | 2.8539e-07 | 4.0685 | 96.8722 | 2455.195 | 19.1812 | 42.9398 | 154.5833 | 0.46186 | 1.0997 | 487.4528 | 0.48745
| 9.5 | 0.0026389 | 0.00010995 | 3.0124e-07 | 4.0228 | 95.7831 | 2427.5918 | 18.9656 | 42.457 | 152.8453 | 0.48209 | 1.1479 | 508.8007 | 0.5088
| 10 | 0.0027778 | 0.00011574 | 3.171e-07 | 3.9799 | 94.7607 | 2401.6792 | 18.7631 | 42.0038 | 151.2138 | 0.50209 | 1.1955 | 529.9147 | 0.52991
| 12 | 0.0033333 | 0.00013889 | 3.8052e-07 | 3.8308 | 91.2103 | 2311.6954 | 18.0601 | 40.4301 | 145.5483 | 0.58015 | 1.3813 | 612.2913 | 0.61229
| 14 | 0.0038889 | 0.00016204 | 4.4394e-07 | 3.7089 | 88.3078 | 2238.1337 | 17.4854 | 39.1435 | 140.9167 | 0.65551 | 1.5608 | 691.8252 | 0.69183
| 16 | 0.0044444 | 0.00018519 | 5.0736e-07 | 3.6063 | 85.8649 | 2176.2193 | 17.0017 | 38.0607 | 137.0185 | 0.72863 | 1.7349 | 769.0005 | 0.769
| 18 | 0.005 | 0.00020833 | 5.7078e-07 | 3.518 | 83.7636 | 2122.9626 | 16.5856 | 37.1293 | 133.6653 | 0.79985 | 1.9044 | 844.1686 | 0.84417
| 20 | 0.0055556 | 0.00023148 | 6.342e-07 | 3.4408 | 81.9254 | 2076.3744 | 16.2217 | 36.3145 | 130.7321 | 0.86942 | 2.0701 | 917.5951 | 0.9176
| 22 | 0.0061111 | 0.00025463 | 6.9762e-07 | 3.3723 | 80.2956 | 2035.0677 | 15.899 | 35.592 | 128.1313 | 0.93754 | 2.2323 | 989.4878 | 0.98949
| 24 | 0.0066667 | 0.00027778 | 7.6104e-07 | 3.311 | 78.8346 | 1998.039 | 15.6097 | 34.9444 | 125.7999 | 1.0044 | 2.3914 | 1060.013 | 1.06
| 26 | 0.0072222 | 0.00030093 | 8.2445e-07 | 3.2555 | 77.5129 | 1964.5403 | 15.348 | 34.3586 | 123.6908 | 1.07 | 2.5477 | 1129.3066 | 1.1293
| 28 | 0.0077778 | 0.00032407 | 8.8787e-07 | 3.2049 | 76.3079 | 1933.9998 | 15.1094 | 33.8244 | 121.7679 | 1.1346 | 2.7015 | 1197.4817 | 1.1975
| 30 | 0.0083333 | 0.00034722 | 9.5129e-07 | 3.1584 | 75.202 | 1905.9713 | 14.8904 | 33.3342 | 120.0032 | 1.1982 | 2.853 | 1264.6336 | 1.2646
| 32 | 0.0088889 | 0.00037037 | 1.0147e-06 | 3.1155 | 74.1812 | 1880.1002 | 14.6883 | 32.8818 | 118.3743 | 1.261 | 3.0024 | 1330.8437 | 1.3308
| 34 | 0.0094444 | 0.00039352 | 1.0781e-06 | 3.0758 | 73.2343 | 1856.1003 | 14.5008 | 32.462 | 116.8632 | 1.3229 | 3.1498 | 1396.1824 | 1.3962
| 36 | 0.01 | 0.00041667 | 1.1416e-06 | 3.0387 | 72.3519 | 1833.7376 | 14.3261 | 32.0709 | 115.4552 | 1.384 | 3.2954 | 1460.7108 | 1.4607
| 38 | 0.010556 | 0.00043981 | 1.205e-06 | 3.0041 | 71.5266 | 1812.8182 | 14.1626 | 31.705 | 114.1381 | 1.4444 | 3.4392 | 1524.4828 | 1.5245
| 40 | 0.011111 | 0.00046296 | 1.2684e-06 | 2.9715 | 70.7517 | 1793.1802 | 14.0092 | 31.3616 | 112.9017 | 1.5042 | 3.5815 | 1587.5459 | 1.5875
| 42 | 0.011667 | 0.00048611 | 1.3318e-06 | 2.9409 | 70.022 | 1774.6865 | 13.8647 | 31.0381 | 111.7373 | 1.5633 | 3.7223 | 1649.9424 | 1.6499
| 44 | 0.012222 | 0.00050926 | 1.3952e-06 | 2.9119 | 69.3329 | 1757.2206 | 13.7283 | 30.7327 | 110.6376 | 1.6218 | 3.8616 | 1711.7104 | 1.7117
| 46 | 0.012778 | 0.00053241 | 1.4587e-06 | 2.8845 | 68.6804 | 1740.6823 | 13.5991 | 30.4434 | 109.5963 | 1.6798 | 3.9996 | 1772.8839 | 1.7729
| 48 | 0.013333 | 0.00055556 | 1.5221e-06 | 2.8585 | 68.061 | 1724.9852 | 13.4764 | 30.1689 | 108.608 | 1.7372 | 4.1364 | 1833.4939 | 1.8335
| 50 | 0.013889 | 0.0005787 | 1.5855e-06 | 2.8338 | 67.4719 | 1710.054 | 13.3598 | 29.9078 | 107.6679 | 1.7942 | 4.2719 | 1893.5684 | 1.8936
| 60 | 0.016667 | 0.00069444 | 1.9026e-06 | 2.7257 | 64.8986 | 1644.8356 | 12.8503 | 28.7671 | 103.5617 | 2.0719 | 4.9333 | 2186.735 | 2.1867
| 70 | 0.019444 | 0.00081019 | 2.2197e-06 | 2.6373 | 62.795 | 1591.5196 | 12.4337 | 27.8347 | 100.2048 | 2.3399 | 5.5714 | 2469.6002 | 2.4696
| 80 | 0.022222 | 0.00092593 | 2.5368e-06 | 2.563 | 61.0244 | 1546.6453 | 12.0832 | 27.0498 | 97.3794 | 2.5999 | 6.1903 | 2743.918 | 2.7439
| 90 | 0.025 | 0.0010417 | 2.8539e-06 | 2.499 | 59.5015 | 1508.0459 | 11.7816 | 26.3748 | 94.9491 | 2.8529 | 6.7927 | 3010.9615 | 3.011
| 100 | 0.027778 | 0.0011574 | 3.171e-06 | 2.4431 | 58.1692 | 1474.2798 | 11.5178 | 25.7842 | 92.8232 | 3.0999 | 7.3809 | 3271.6941 | 3.2717
| 110 | 0.030556 | 0.0012731 | 3.4881e-06 | 2.3934 | 56.9879 | 1444.3415 | 11.2839 | 25.2606 | 90.9382 | 3.3417 | 7.9566 | 3526.8683 | 3.5269
| 120 | 0.033333 | 0.0013889 | 3.8052e-06 | 2.349 | 55.929 | 1417.5039 | 11.0742 | 24.7912 | 89.2485 | 3.5788 | 8.5211 | 3777.0867 | 3.7771
| 130 | 0.036111 | 0.0015046 | 4.1223e-06 | 2.3087 | 54.9711 | 1393.2247 | 10.8846 | 24.3666 | 87.7198 | 3.8116 | 9.0755 | 4022.842 | 4.0228
| 140 | 0.038889 | 0.0016204 | 4.4394e-06 | 2.2721 | 54.0977 | 1371.0895 | 10.7116 | 23.9795 | 86.3261 | 4.0407 | 9.6208 | 4264.5438 | 4.2645
| 150 | 0.041667 | 0.0017361 | 4.7565e-06 | 2.2384 | 53.2962 | 1350.775 | 10.5529 | 23.6242 | 85.0471 | 4.2662 | 10.1577 | 4502.5376 | 4.5025
| 200 | 0.055556 | 0.0023148 | 6.342e-06 | 2.1029 | 50.0707 | 1269.0264 | 9.9143 | 22.1945 | 79.9001 | 5.3495 | 12.7373 | 5645.9504 | 5.646
| 273.9379 | 0.076094 | 0.0031706 | 8.6865e-06 | 1.9634 | 46.7497 | 1184.8558 | 9.2567 | 20.7224 | 74.6005 | 6.8496 | 16.3089 | 7229.1221 | 7.2291
| 383.2741 | 0.10647 | 0.004436 | 1.2154e-05 | 1.8239 | 43.4273 | 1100.6524 | 8.5988 | 19.2497 | 69.2989 | 8.915 | 21.2265 | 9408.9228 | 9.4089
| 544.9558 | 0.15138 | 0.0063074 | 1.728e-05 | 1.6874 | 40.1771 | 1018.2749 | 7.9553 | 17.809 | 64.1123 | 11.7458 | 27.9667 | 12396.5985 | 12.3966
| 784.044 | 0.21779 | 0.0090746 | 2.4862e-05 | 1.5561 | 37.0497 | 939.0136 | 7.336 | 16.4227 | 59.1219 | 15.6118 | 37.1716 | 16476.7696 | 16.4768
| 1137.5974 | 0.316 | 0.013167 | 3.6073e-05 | 1.4312 | 34.0768 | 863.6654 | 6.7474 | 15.105 | 54.3778 | 20.8761 | 49.7061 | 22032.8331 | 22.0328
| 1660.4171 | 0.46123 | 0.019218 | 5.2651e-05 | 1.3135 | 31.2747 | 792.6477 | 6.1926 | 13.8629 | 49.9064 | 28.0279 | 66.7343 | 29580.8222 | 29.5808
| 2433.5409 | 0.67598 | 0.028166 | 7.7167e-05 | 1.2033 | 28.6495 | 726.1114 | 5.6727 | 12.6992 | 45.7172 | 37.7242 | 89.8213 | 39814.4221 | 39.8144
| 3576.8035 | 0.99356 | 0.041398 | 0.00011342 | 1.1004 | 26.2 | 664.0317 | 5.1877 | 11.6135 | 41.8086 | 50.8473 | 121.0674 | 53664.6496 | 53.6646
| 5267.4118 | 1.4632 | 0.060965 | 0.00016703 | 1.0047 | 23.9212 | 606.2748 | 4.7365 | 10.6034 | 38.1721 | 68.5789 | 163.2864 | 72378.7148 | 72.3787
| 7767.4118 | 2.1576 | 0.089901 | 0.0002463 | 0.9158 | 21.8051 | 552.6444 | 4.3175 | 9.6654 | 34.7954 | 92.4987 | 220.2393 | 97623.8215 | 97.6238
| 11464.3059 | 3.1845 | 0.13269 | 0.00036353 | 0.83338 | 19.8429 | 502.9118 | 3.929 | 8.7956 | 31.6642 | 124.7131 | 296.9418 | 131623.1526 | 131.6232
| 16931.1163 | 4.7031 | 0.19596 | 0.00053688 | 0.75703 | 18.0249 | 456.8355 | 3.569 | 7.9898 | 28.7631 | 168.0232 | 400.0633 | 177333.035 | 177.333
| 25015.2039 | 6.9487 | 0.28953 | 0.00079323 | 0.68633 | 16.3416 | 414.1734 | 3.2357 | 7.2436 | 26.0771 | 226.1422 | 538.4445 | 238672.2254 | 238.6722
| 36969.6101 | 10.2693 | 0.42789 | 0.0011723 | 0.6209 | 14.7837 | 374.6893 | 2.9273 | 6.5531 | 23.5911 | 303.9738 | 723.7615 | 320816.2848 | 320.8163
| 54647.2797 | 15.1798 | 0.63249 | 0.0017329 | 0.56037 | 13.3424 | 338.1577 | 2.6419 | 5.9142 | 21.291 | 407.9673 | 971.3701 | 430571.8454 | 430.5718
| 80788.2685 | 22.4412 | 0.93505 | 0.0025618 | 0.50437 | 12.0091 | 304.3658 | 2.3779 | 5.3232 | 19.1634 | 546.5629 | 1301.3662 | 576846.7097 | 576.8467
| 119444.4553 | 33.179 | 1.3825 | 0.0037876 | 0.45258 | 10.776 | 273.114 | 2.1337 | 4.7766 | 17.1957 | 730.7425 | 1739.8978 | 771231.306 | 771.2313
| 176607.5868 | 49.0577 | 2.0441 | 0.0056002 | 0.4047 | 9.6358 | 244.217 | 1.9079 | 4.2712 | 15.3763 | 974.6978 | 2320.7553 | 1028703.6109 | 1028.7036
| 261138.004 | 72.5383 | 3.0224 | 0.0082806 | 0.36043 | 8.5818 | 217.5034 | 1.6992 | 3.804 | 13.6944 | 1296.6182 | 3087.248 | 1368461.0014 | 1368.461
| 386138.004 | 107.2606 | 4.4692 | 0.012244 | 0.31952 | 7.6077 | 192.8157 | 1.5064 | 3.3722 | 12.14 | 1719.5867 | 4094.3359 | 1814865.1889 | 1814.8652
| 570982.7086 | 158.6063 | 6.6086 | 0.018106 | 0.28173 | 6.7079 | 170.0106 | 1.3282 | 2.9734 | 10.7042 | 2272.5392 | 5410.9157 | 2398455.5588 | 2398.4556
| 844323.2271 | 234.5342 | 9.7723 | 0.026773 | 0.24684 | 5.8773 | 148.9589 | 1.1637 | 2.6052 | 9.3787 | 2991.1996 | 7122.0463 | 3156935.4095 | 3156.9354
| 1248527.6062 | 346.8132 | 14.4506 | 0.039591 | 0.21467 | 5.1114 | 129.5467 | 1.0121 | 2.2657 | 8.1565 | 3918.8239 | 9330.7197 | 4135957.3311 | 4135.9573
| 1846247.9186 | 512.8466 | 21.3686 | 0.058544 | 0.18506 | 4.4063 | 111.6761 | 0.87247 | 1.9531 | 7.0313 | 5106.4832 | 12158.5364 | 5389422.1748 | 5389.4222
| 2730131.3951 | 758.3698 | 31.5987 | 0.086572 | 0.15787 | 3.7589 | 95.2672 | 0.74428 | 1.6662 | 5.9982 | 6612.4792 | 15744.3129 | 6978862.0917 | 6978.8621
| 4037180.8358 | 1121.4391 | 46.7266 | 0.12802 | 0.133 | 3.1668 | 80.2607 | 0.62704 | 1.4037 | 5.0533 | 8500.3383 | 20239.3055 | 8971323.3754 | 8971.3234
| 5969990.1777 | 1658.3306 | 69.0971 | 0.18931 | 0.1104 | 2.6285 | 66.6195 | 0.52046 | 1.1651 | 4.1945 | 10834.734 | 25797.5016 | 11435062.7774 | 11435.0628
| 8828146.7523 | 2452.263 | 102.1776 | 0.27994 | 0.090033 | 2.1437 | 54.3307 | 0.42446 | 0.95021 | 3.4208 | 13674.7656 | 32559.6169 | 14432454.3012 | 14432.4543
| 13054667.6136 | 3626.2966 | 151.0957 | 0.41396 | 0.071925 | 1.7125 | 43.4037 | 0.33909 | 0.7591 | 2.7328 | 17064.4774 | 40630.5207 | 18009982.582 | 18009.9826
| 19304667.6136 | 5362.4077 | 223.4337 | 0.61215 | 0.056114 | 1.3361 | 33.8626 | 0.26455 | 0.59224 | 2.132 | 21021.5291 | 50052.2609 | 22186285.8479 | 22186.2858
| 28546902.8425 | 7929.6952 | 330.404 | 0.90522 | 0.042639 | 1.0152 | 25.7306 | 0.20102 | 0.45001 | 1.62 | 25526.5016 | 60778.6002 | 26940868.8895 | 26940.8689
| 42213928.7668 | 11726.0913 | 488.5871 | 1.3386 | 0.031497 | 0.74994 | 19.0069 | 0.14849 | 0.33242 | 1.1967 | 30516.7839 | 72660.4625 | 32207651.8267 | 32207.6518
| 62424147.7223 | 17340.041 | 722.5017 | 1.9795 | 0.022607 | 0.53827 | 13.6423 | 0.10658 | 0.23859 | 0.85894 | 35888.9934 | 85451.6933 | 37877523.6449 | 37877.5236
| 92310163.3408 | 25641.712 | 1068.4047 | 2.9271 | 0.015784 | 0.37582 | 9.525 | 0.074414 | 0.16659 | 0.59971 | 41511.2595 | 98838.3088 | 43811307.0784 | 43811.3071
| 136504337.1649 | 37917.8714 | 1579.9113 | 4.3285 | 0.010749 | 0.25592 | 6.4863 | 0.050674 | 0.11344 | 0.40839 | 47242.2284 | 112483.7458 | 49859816.422 | 49859.8164
| 201856809.2019 | 56071.3359 | 2336.3057 | 6.4008 | 0.0071654 | 0.17061 | 4.324 | 0.033781 | 0.075624 | 0.27225 | 52950.3423 | 126074.7651 | 55884204.3877 | 55884.2044
| 298497276.2991 | 82915.9101 | 3454.8296 | 9.4653 | 0.0046952 | 0.11179 | 2.8334 | 0.022136 | 0.049554 | 0.17839 | 58527.4398 | 139353.8341 | 61770316.5214 | 61770.3165
| 441405105.0264 | 122612.5292 | 5108.8554 | 13.9969 | 0.003036 | 0.072288 | 1.8321 | 0.014313 | 0.032043 | 0.11535 | 63894.3371 | 152132.4166 | 67434581.8252 | 67434.5818
| 652731148.0908 | 181314.2078 | 7554.7587 | 20.698 | 0.0019438 | 0.046283 | 1.173 | 0.0091642 | 0.020515 | 0.073856 | 68999.7262 | 164288.3481 | 72822849.3541 | 72822.8494
| 965231148.0908 | 268119.7634 | 11171.6568 | 30.6073 | 0.0012357 | 0.029421 | 0.74567 | 0.0058256 | 0.013041 | 0.046949 | 73815.3509 | 175754.3504 | 77905297.1581 | 77905.2972
| 1427342909.5372 | 396484.1415 | 16520.1726 | 45.2607 | 0.00078151 | 0.018608 | 0.47161 | 0.0036845 | 0.0082482 | 0.029693 | 78330.1173 | 186504.0093 | 82670216.8729 | 82670.2169
| 2110694205.7517 | 586303.946 | 24429.3311 | 66.9297 | 0.00049252 | 0.011727 | 0.29722 | 0.002322 | 0.0051981 | 0.018713 | 82544.7206 | 196538.9797 | 87118342.075 | 87118.3421
| 3121205153.5288 | 867001.4315 | 36125.0596 | 98.9728 | 0.00030963 | 0.0073724 | 0.18685 | 0.0014598 | 0.0032679 | 0.011764 | 86467.4018 | 205878.8837 | 91258370.4466 | 91258.3704

## 3号機
| 経過時間 |  |  |  | 瞬時 | [5 empty] | 積分
計算条件 |  |  |  |  | 崩壊熱比 | 原子炉発熱量 | 燃料棒発熱量 | 熱流束 | 水量 |  | 崩壊熱比 | 原子炉発熱量 | 水量
燃料棒使用時間 | 秒 | 時 | 日 | 年 | 割合(%) | MW | W | kW/m2 | kg/s | ton/h |  | GJ | kg | ton
年 | 0.1 | 2.7778e-05 | 1.1574e-06 | 3.171e-09 | 10.2742 | 244.6291 | 6099.8671 | 46.5639 | 108.4349 | 390.3655 | 0.012889 | 0.030689 | 13.6035 | 0.013603
1.78 | 0.2 | 5.5556e-05 | 2.3148e-06 | 6.342e-09 | 8.9201 | 212.3884 | 5295.9416 | 40.427 | 94.1438 | 338.9177 | 0.022393 | 0.053319 | 23.6341 | 0.023634
秒 | 0.3 | 8.3333e-05 | 3.4722e-06 | 9.5129e-09 | 8.2108 | 195.5 | 4874.8244 | 37.2124 | 86.6578 | 311.968 | 0.03093 | 0.073645 | 32.644 | 0.032644
56134080 | 0.4 | 0.00011111 | 4.6296e-06 | 1.2684e-08 | 7.7413 | 184.3213 | 4596.0838 | 35.0846 | 81.7027 | 294.1298 | 0.038893 | 0.092604 | 41.0478 | 0.041048
| 0.5 | 0.00013889 | 5.787e-06 | 1.5855e-08 | 7.3953 | 176.0828 | 4390.6542 | 33.5164 | 78.0509 | 280.9832 | 0.046453 | 0.11061 | 49.0273 | 0.049027
発熱量 | 0.6 | 0.00016667 | 6.9444e-06 | 1.9026e-08 | 7.1239 | 169.6191 | 4229.48 | 32.2861 | 75.1858 | 270.6687 | 0.053708 | 0.12788 | 56.6839 | 0.056684
電気(MW) | 0.7 | 0.00019444 | 8.1019e-06 | 2.2197e-08 | 6.9019 | 164.335 | 4097.7201 | 31.2803 | 72.8435 | 262.2366 | 0.060718 | 0.14457 | 64.0818 | 0.064082
784 | 0.8 | 0.00022222 | 9.2593e-06 | 2.5368e-08 | 6.7151 | 159.8875 | 3986.8222 | 30.4338 | 70.8721 | 255.1397 | 0.067524 | 0.16077 | 71.2649 | 0.071265
熱(MW) | 0.9 | 0.00025 | 1.0417e-05 | 2.8539e-08 | 6.5545 | 156.062 | 3891.4317 | 29.7056 | 69.1764 | 249.0351 | 0.074156 | 0.17657 | 78.2653 | 0.078265
2381 | 1 | 0.00027778 | 1.1574e-05 | 3.171e-08 | 6.4139 | 152.7154 | 3807.9854 | 29.0686 | 67.693 | 243.6949 | 0.080639 | 0.192 | 85.1072 | 0.085107
| 1.5 | 0.00041667 | 1.7361e-05 | 4.7565e-08 | 5.8998 | 140.475 | 3502.7682 | 26.7387 | 62.2673 | 224.1623 | 0.11132 | 0.26505 | 117.4876 | 0.11749
| 2 | 0.00055556 | 2.3148e-05 | 6.342e-08 | 5.5596 | 132.373 | 3300.7427 | 25.1965 | 58.676 | 211.2335 | 0.13992 | 0.33315 | 147.6719 | 0.14767
燃料棒本数 | 2.5 | 0.00069444 | 2.8935e-05 | 7.9274e-08 | 5.3088 | 126.4019 | 3151.8515 | 24.0599 | 56.0292 | 201.7051 | 0.16706 | 0.39777 | 176.3187 | 0.17632
40104 | 3 | 0.00083333 | 3.4722e-05 | 9.5129e-08 | 5.112 | 121.7171 | 3035.0357 | 23.1682 | 53.9526 | 194.2294 | 0.1931 | 0.45976 | 203.7952 | 0.2038
| 3.5 | 0.00097222 | 4.0509e-05 | 1.1098e-07 | 4.9512 | 117.8873 | 2939.5388 | 22.4392 | 52.255 | 188.118 | 0.21824 | 0.51963 | 230.334 | 0.23033
燃料棒表面積 | 4 | 0.0011111 | 4.6296e-05 | 1.2684e-07 | 4.8158 | 114.6638 | 2859.1623 | 21.8257 | 50.8262 | 182.9742 | 0.24265 | 0.57775 | 256.0948 | 0.25609
0.131 | 4.5 | 0.00125 | 5.2083e-05 | 1.4269e-07 | 4.6993 | 111.8912 | 2790.0252 | 21.2979 | 49.5971 | 178.5497 | 0.26643 | 0.63437 | 281.1934 | 0.28119
| 5 | 0.0013889 | 5.787e-05 | 1.5855e-07 | 4.5975 | 109.4657 | 2729.545 | 20.8362 | 48.522 | 174.6793 | 0.28967 | 0.6897 | 305.7175 | 0.30572
蒸発潜熱 | 5.5 | 0.0015278 | 6.3657e-05 | 1.744e-07 | 4.5071 | 107.3151 | 2675.9211 | 20.4269 | 47.5688 | 171.2476 | 0.31242 | 0.74388 | 329.7356 | 0.32974
water 3atm, MJ/kg | 6 | 0.0016667 | 6.9444e-05 | 1.9026e-07 | 4.4262 | 105.3873 | 2627.8509 | 20.0599 | 46.7142 | 168.1713 | 0.33475 | 0.79705 | 353.3027 | 0.3533
2.256 | 6.5 | 0.0018056 | 7.5231e-05 | 2.0611e-07 | 4.3529 | 103.6433 | 2584.3633 | 19.728 | 45.9412 | 165.3883 | 0.3567 | 0.8493 | 376.4634 | 0.37646
| 7 | 0.0019444 | 8.1019e-05 | 2.2197e-07 | 4.2862 | 102.0533 | 2544.716 | 19.4253 | 45.2364 | 162.851 | 0.37829 | 0.90072 | 399.2552 | 0.39926
| 7.5 | 0.0020833 | 8.6806e-05 | 2.3782e-07 | 4.2249 | 100.5941 | 2508.3298 | 19.1476 | 44.5896 | 160.5224 | 0.39957 | 0.95138 | 421.7095 | 0.42171
| 8 | 0.0022222 | 9.2593e-05 | 2.5368e-07 | 4.1683 | 99.2471 | 2474.7442 | 18.8912 | 43.9925 | 158.3731 | 0.42055 | 1.0013 | 443.8531 | 0.44385
| 8.5 | 0.0023611 | 9.838e-05 | 2.6953e-07 | 4.1158 | 97.9976 | 2443.5879 | 18.6533 | 43.4387 | 156.3792 | 0.44126 | 1.0506 | 465.7092 | 0.46571
| 9 | 0.0025 | 0.00010417 | 2.8539e-07 | 4.0669 | 96.8334 | 2414.5569 | 18.4317 | 42.9226 | 154.5214 | 0.46172 | 1.0993 | 487.298 | 0.4873
| 9.5 | 0.0026389 | 0.00010995 | 3.0124e-07 | 4.0212 | 95.7443 | 2387.3996 | 18.2244 | 42.4398 | 152.7834 | 0.48193 | 1.1475 | 508.6373 | 0.50864
| 10 | 0.0027778 | 0.00011574 | 3.171e-07 | 3.9782 | 94.7219 | 2361.9058 | 18.0298 | 41.9866 | 151.1519 | 0.50193 | 1.1951 | 529.7428 | 0.52974
| 12 | 0.0033333 | 0.00013889 | 3.8052e-07 | 3.8291 | 91.1715 | 2273.376 | 17.354 | 40.4129 | 145.4864 | 0.57995 | 1.3809 | 612.085 | 0.61208
| 14 | 0.0038889 | 0.00016204 | 4.4394e-07 | 3.7072 | 88.269 | 2201.0028 | 16.8015 | 39.1263 | 140.8548 | 0.65528 | 1.5602 | 691.5845 | 0.69158
| 16 | 0.0044444 | 0.00018519 | 5.0736e-07 | 3.6046 | 85.8261 | 2140.0888 | 16.3366 | 38.0435 | 136.9566 | 0.72837 | 1.7342 | 768.7255 | 0.76873
| 18 | 0.005 | 0.00020833 | 5.7078e-07 | 3.5164 | 83.7248 | 2087.6927 | 15.9366 | 37.1121 | 133.6034 | 0.79956 | 1.9037 | 843.8591 | 0.84386
| 20 | 0.0055556 | 0.00023148 | 6.342e-07 | 3.4392 | 81.8866 | 2041.8573 | 15.5867 | 36.2973 | 130.6702 | 0.8691 | 2.0693 | 917.2513 | 0.91725
| 22 | 0.0061111 | 0.00025463 | 6.9762e-07 | 3.3707 | 80.2568 | 2001.218 | 15.2765 | 35.5748 | 128.0694 | 0.93718 | 2.2314 | 989.1096 | 0.98911
| 24 | 0.0066667 | 0.00027778 | 7.6104e-07 | 3.3094 | 78.7958 | 1964.7876 | 14.9984 | 34.9272 | 125.738 | 1.004 | 2.3905 | 1059.6004 | 1.0596
| 26 | 0.0072222 | 0.00030093 | 8.2445e-07 | 3.2538 | 77.4741 | 1931.8301 | 14.7468 | 34.3414 | 123.6289 | 1.0696 | 2.5467 | 1128.8596 | 1.1289
| 28 | 0.0077778 | 0.00032407 | 8.8787e-07 | 3.2032 | 76.2691 | 1901.7831 | 14.5174 | 33.8072 | 121.706 | 1.1342 | 2.7004 | 1197.0003 | 1.197
| 30 | 0.0083333 | 0.00034722 | 9.5129e-07 | 3.1568 | 75.1632 | 1874.2075 | 14.3069 | 33.317 | 119.9413 | 1.1978 | 2.8518 | 1264.1178 | 1.2641
| 32 | 0.0088889 | 0.00037037 | 1.0147e-06 | 3.1139 | 74.1424 | 1848.7544 | 14.1126 | 32.8646 | 118.3124 | 1.2605 | 3.0011 | 1330.2936 | 1.3303
| 34 | 0.0094444 | 0.00039352 | 1.0781e-06 | 3.0741 | 73.1955 | 1825.1423 | 13.9324 | 32.4448 | 116.8013 | 1.3223 | 3.1485 | 1395.5979 | 1.3956
| 36 | 0.01 | 0.00041667 | 1.1416e-06 | 3.0371 | 72.3132 | 1803.1409 | 13.7644 | 32.0537 | 115.3933 | 1.3834 | 3.294 | 1460.0919 | 1.4601
| 38 | 0.010556 | 0.00043981 | 1.205e-06 | 3.0024 | 71.4878 | 1782.5596 | 13.6073 | 31.6878 | 114.0762 | 1.4438 | 3.4378 | 1523.8295 | 1.5238
| 40 | 0.011111 | 0.00046296 | 1.2684e-06 | 2.9699 | 70.7129 | 1763.2389 | 13.4598 | 31.3444 | 112.8398 | 1.5035 | 3.58 | 1586.8582 | 1.5869
| 42 | 0.011667 | 0.00048611 | 1.3318e-06 | 2.9392 | 69.9832 | 1745.044 | 13.3209 | 31.0209 | 111.6754 | 1.5626 | 3.7206 | 1649.2204 | 1.6492
| 44 | 0.012222 | 0.00050926 | 1.3952e-06 | 2.9103 | 69.2941 | 1727.8603 | 13.1898 | 30.7155 | 110.5757 | 1.6211 | 3.8599 | 1710.954 | 1.711
| 46 | 0.012778 | 0.00053241 | 1.4587e-06 | 2.8829 | 68.6416 | 1711.5893 | 13.0656 | 30.4262 | 109.5344 | 1.6791 | 3.9978 | 1772.0931 | 1.7721
| 48 | 0.013333 | 0.00055556 | 1.5221e-06 | 2.8569 | 68.0222 | 1696.1458 | 12.9477 | 30.1517 | 108.5461 | 1.7365 | 4.1345 | 1832.6687 | 1.8327
| 50 | 0.013889 | 0.0005787 | 1.5855e-06 | 2.8321 | 67.4331 | 1681.4559 | 12.8355 | 29.8906 | 107.606 | 1.7933 | 4.27 | 1892.7088 | 1.8927
| 60 | 0.016667 | 0.00069444 | 1.9026e-06 | 2.7241 | 64.8598 | 1617.2913 | 12.3457 | 28.7499 | 103.4998 | 2.071 | 4.9309 | 2185.7034 | 2.1857
| 70 | 0.019444 | 0.00081019 | 2.2197e-06 | 2.6357 | 62.7562 | 1564.8367 | 11.9453 | 27.8175 | 100.1429 | 2.3388 | 5.5687 | 2468.3968 | 2.4684
| 80 | 0.022222 | 0.00092593 | 2.5368e-06 | 2.5613 | 60.9857 | 1520.6875 | 11.6083 | 27.0326 | 97.3175 | 2.5986 | 6.1872 | 2742.5426 | 2.7425
| 90 | 0.025 | 0.0010417 | 2.8539e-06 | 2.4974 | 59.4627 | 1482.7118 | 11.3184 | 26.3576 | 94.8872 | 2.8514 | 6.7892 | 3009.4142 | 3.0094
| 100 | 0.027778 | 0.0011574 | 3.171e-06 | 2.4414 | 58.1304 | 1449.4913 | 11.0648 | 25.767 | 92.7613 | 3.0983 | 7.3771 | 3269.9749 | 3.27
| 110 | 0.030556 | 0.0012731 | 3.4881e-06 | 2.3918 | 56.9492 | 1420.0367 | 10.84 | 25.2434 | 90.8763 | 3.3399 | 7.9523 | 3524.9772 | 3.525
| 120 | 0.033333 | 0.0013889 | 3.8052e-06 | 2.3473 | 55.8902 | 1393.6327 | 10.6384 | 24.774 | 89.1866 | 3.5768 | 8.5165 | 3775.0237 | 3.775
| 130 | 0.036111 | 0.0015046 | 4.1223e-06 | 2.3071 | 54.9323 | 1369.7458 | 10.4561 | 24.3494 | 87.6579 | 3.8095 | 9.0705 | 4020.607 | 4.0206
| 140 | 0.038889 | 0.0016204 | 4.4394e-06 | 2.2704 | 54.0589 | 1347.9684 | 10.2898 | 23.9623 | 86.2642 | 4.0384 | 9.6154 | 4262.1369 | 4.2621
| 150 | 0.041667 | 0.0017361 | 4.7565e-06 | 2.2368 | 53.2574 | 1327.9821 | 10.1373 | 23.607 | 84.9852 | 4.2637 | 10.1519 | 4499.9588 | 4.5
| 200 | 0.055556 | 0.0023148 | 6.342e-06 | 2.1013 | 50.0319 | 1247.5543 | 9.5233 | 22.1773 | 79.8382 | 5.3463 | 12.7295 | 5642.512 | 5.6425
| 273.9379 | 0.076094 | 0.0031706 | 8.6865e-06 | 1.9618 | 46.7109 | 1164.7438 | 8.8912 | 20.7052 | 74.5386 | 6.8451 | 16.2983 | 7224.4125 | 7.2244
| 383.2741 | 0.10647 | 0.004436 | 1.2154e-05 | 1.8223 | 43.3886 | 1081.901 | 8.2588 | 19.2325 | 69.2371 | 8.9087 | 21.2117 | 9402.3335 | 9.4023
| 544.9558 | 0.15138 | 0.0063074 | 1.728e-05 | 1.6858 | 40.1383 | 1000.8545 | 7.6401 | 17.7918 | 64.0504 | 11.7369 | 27.9456 | 12387.2296 | 12.3872
| 784.044 | 0.21779 | 0.0090746 | 2.4862e-05 | 1.5544 | 37.0109 | 922.874 | 7.0448 | 16.4056 | 59.06 | 15.599 | 37.1412 | 16463.2903 | 16.4633
| 1137.5974 | 0.316 | 0.013167 | 3.6073e-05 | 1.4296 | 34.038 | 848.7432 | 6.479 | 15.0878 | 54.316 | 20.8576 | 49.6619 | 22013.2756 | 22.0133
| 1660.4171 | 0.46123 | 0.019218 | 5.2651e-05 | 1.3119 | 31.2359 | 778.873 | 5.9456 | 13.8457 | 49.8446 | 28.0008 | 66.6699 | 29552.2766 | 29.5523
| 2433.5409 | 0.67598 | 0.028166 | 7.7167e-05 | 1.2016 | 28.6107 | 713.4118 | 5.4459 | 12.682 | 45.6553 | 37.6846 | 89.727 | 39772.5855 | 39.7726
| 3576.8035 | 0.99356 | 0.041398 | 0.00011342 | 1.0988 | 26.1613 | 652.3352 | 4.9797 | 11.5963 | 41.7467 | 50.789 | 120.9287 | 53603.159 | 53.6032
| 5267.4118 | 1.4632 | 0.060965 | 0.00016703 | 1.003 | 23.8824 | 595.5116 | 4.5459 | 10.5862 | 38.1102 | 68.4931 | 163.0821 | 72288.1618 | 72.2882
| 7767.4118 | 2.1576 | 0.089901 | 0.0002463 | 0.91417 | 21.7664 | 542.7478 | 4.1431 | 9.6482 | 34.7335 | 92.3722 | 219.9381 | 97490.294 | 97.4903
| 11464.3059 | 3.1845 | 0.13269 | 0.00036353 | 0.83176 | 19.8041 | 493.8189 | 3.7696 | 8.7784 | 31.6023 | 124.5263 | 296.4972 | 131426.0804 | 131.4261
| 16931.1163 | 4.7031 | 0.19596 | 0.00053688 | 0.7554 | 17.9861 | 448.4872 | 3.4236 | 7.9726 | 28.7013 | 167.7475 | 399.4068 | 177042.0047 | 177.042
| 25015.2039 | 6.9487 | 0.28953 | 0.00079323 | 0.68471 | 16.3029 | 406.5145 | 3.1032 | 7.2264 | 26.0152 | 225.7348 | 537.4746 | 238242.2734 | 238.2423
| 36969.6101 | 10.2693 | 0.42789 | 0.0011723 | 0.61928 | 14.745 | 367.6687 | 2.8066 | 6.5359 | 23.5292 | 303.3718 | 722.3282 | 320180.9443 | 320.1809
| 54647.2797 | 15.1798 | 0.63249 | 0.0017329 | 0.55874 | 13.3036 | 331.7278 | 2.5323 | 5.897 | 21.2292 | 407.0776 | 969.2518 | 429632.8791 | 429.6329
| 80788.2685 | 22.4412 | 0.93505 | 0.0025618 | 0.50274 | 11.9703 | 298.4823 | 2.2785 | 5.306 | 19.1016 | 545.248 | 1298.2354 | 575458.9599 | 575.459
| 119444.4553 | 33.179 | 1.3825 | 0.0037876 | 0.45096 | 10.7373 | 267.7363 | 2.0438 | 4.7594 | 17.134 | 728.7992 | 1735.2709 | 769180.3631 | 769.1804
| 176607.5868 | 49.0577 | 2.0441 | 0.0056002 | 0.40307 | 9.5972 | 239.3074 | 1.8268 | 4.2541 | 15.3147 | 971.8262 | 2313.9182 | 1025672.9462 | 1025.6729
| 261138.004 | 72.5383 | 3.0224 | 0.0082806 | 0.35881 | 8.5432 | 213.0271 | 1.6262 | 3.7869 | 13.6328 | 1292.376 | 3077.1472 | 1363983.7036 | 1363.9837
| 386138.004 | 107.2606 | 4.4692 | 0.012244 | 0.3179 | 7.5693 | 188.7408 | 1.4408 | 3.3552 | 12.0786 | 1713.3219 | 4079.4195 | 1808253.3312 | 1808.2533
| 570982.7086 | 158.6063 | 6.6086 | 0.018106 | 0.28012 | 6.6696 | 166.3079 | 1.2695 | 2.9564 | 10.643 | 2263.2932 | 5388.9012 | 2388697.3425 | 2388.6973
| 844323.2271 | 234.5342 | 9.7723 | 0.026773 | 0.24524 | 5.8392 | 145.6017 | 1.1115 | 2.5883 | 9.3179 | 2977.5661 | 7089.5849 | 3142546.4984 | 3142.5465
| 1248527.6062 | 346.8132 | 14.4506 | 0.039591 | 0.21309 | 5.0736 | 126.511 | 0.96573 | 2.2489 | 8.0962 | 3898.7473 | 9282.9174 | 4114768.347 | 4114.7683
| 1846247.9186 | 512.8466 | 21.3686 | 0.058544 | 0.18349 | 4.369 | 108.9406 | 0.83161 | 1.9366 | 6.9717 | 5076.9759 | 12088.2796 | 5358279.9748 | 5358.28
| 2730131.3951 | 758.3698 | 31.5987 | 0.086572 | 0.15633 | 3.7222 | 92.8133 | 0.7085 | 1.6499 | 5.9397 | 6569.2335 | 15641.3451 | 6933220.3346 | 6933.2203
| 4037180.8358 | 1121.4391 | 46.7266 | 0.12802 | 0.1315 | 3.131 | 78.0725 | 0.59597 | 1.3879 | 4.9963 | 8437.2152 | 20089.0095 | 8904702.7764 | 8904.7028
| 5969990.1777 | 1658.3306 | 69.0971 | 0.18931 | 0.10895 | 2.5941 | 64.6843 | 0.49377 | 1.1499 | 4.1395 | 10743.129 | 25579.3901 | 11338382.1224 | 11338.3821
| 8828146.7523 | 2452.263 | 102.1776 | 0.27994 | 0.088661 | 2.111 | 52.6384 | 0.40182 | 0.93573 | 3.3686 | 13542.9004 | 32245.6459 | 14293282.7555 | 14293.2828
| 13054667.6136 | 3626.2966 | 151.0957 | 0.41396 | 0.070651 | 1.6822 | 41.9462 | 0.3202 | 0.74566 | 2.6844 | 16876.7504 | 40183.5427 | 17811854.0387 | 17811.854
| 19304667.6136 | 5362.4077 | 223.4337 | 0.61215 | 0.054964 | 1.3087 | 32.6326 | 0.2491 | 0.5801 | 2.0883 | 20758.1756 | 49425.2161 | 21908340.4596 | 21908.3405
| 28546902.8425 | 7929.6952 | 330.404 | 0.90522 | 0.041635 | 0.99134 | 24.7191 | 0.1887 | 0.43942 | 1.5819 | 25163.9126 | 59915.276 | 26558189.7057 | 26558.1897
| 42213928.7668 | 11726.0913 | 488.5871 | 1.3386 | 0.030656 | 0.72992 | 18.2008 | 0.13894 | 0.32355 | 1.1648 | 30028.7951 | 71498.5612 | 31692624.6492 | 31692.6246
| 62424147.7223 | 17340.041 | 722.5017 | 1.9795 | 0.021933 | 0.52224 | 13.022 | 0.099405 | 0.23149 | 0.83336 | 35249.1677 | 83928.2683 | 37202246.606 | 37202.2466
| 92310163.3408 | 25641.712 | 1068.4047 | 2.9271 | 0.015269 | 0.36355 | 9.0651 | 0.069199 | 0.16115 | 0.58013 | 40695.7083 | 96896.4814 | 42950567.9854 | 42950.568
| 136504337.1649 | 37917.8714 | 1579.9113 | 4.3285 | 0.010371 | 0.24693 | 6.1571 | 0.047001 | 0.10945 | 0.39403 | 46232.1434 | 110078.7335 | 48793764.8654 | 48793.7649
| 201856809.2019 | 56071.3359 | 2336.3057 | 6.4008 | 0.0068987 | 0.16426 | 4.0958 | 0.031266 | 0.072809 | 0.26211 | 51733.4843 | 123177.426 | 54599922.8737 | 54599.9229
| 298497276.2991 | 82915.9101 | 3454.8296 | 9.4653 | 0.0045129 | 0.10745 | 2.6793 | 0.020453 | 0.047629 | 0.17147 | 57098.323 | 135951.107 | 60262015.5052 | 60262.0155
| 441405105.0264 | 122612.5292 | 5108.8554 | 13.9969 | 0.0029144 | 0.069392 | 1.7303 | 0.013208 | 0.030759 | 0.11073 | 62253.3828 | 148225.3044 | 65702705.8387 | 65702.7058
| 652731148.0908 | 181314.2078 | 7554.7587 | 20.698 | 0.0018642 | 0.044388 | 1.1068 | 0.008449 | 0.019675 | 0.070831 | 67151.9 | 159888.6739 | 70872639.1558 | 70872.6392
| 965231148.0908 | 268119.7634 | 11171.6568 | 30.6073 | 0.0011843 | 0.028198 | 0.70312 | 0.0053673 | 0.012499 | 0.044997 | 71768.7406 | 170881.3714 | 75745288.7432 | 75745.2887
| 1427342909.5372 | 396484.1415 | 16520.1726 | 45.2607 | 0.00074867 | 0.017826 | 0.44449 | 0.003393 | 0.0079015 | 0.028445 | 76094.7143 | 181181.5148 | 80310955.1406 | 80310.9551
| 2110694205.7517 | 586303.946 | 24429.3311 | 66.9297 | 0.00047167 | 0.01123 | 0.28003 | 0.0021377 | 0.004978 | 0.017921 | 80131.4933 | 190793.0854 | 84571403.1181 | 84571.4031
| 3121205153.5288 | 867001.4315 | 36125.0596 | 98.9728 | 0.00029646 | 0.0070587 | 0.17601 | 0.0013436 | 0.0031288 | 0.011264 | 83887.6477 | 199736.4892 | 88535677.8525 | 88535.6779

## 1号機プール
|  | 停止からの経過時間 |  | 日時 | 地震からの経過時間 |  |  | 瞬時 |  |  |  |  | 積算
[8 empty] | 崩壊熱割合 | 燃料棒一本 | プール内 |  |  | 崩壊熱割合 | 燃料棒一本 | プール内
燃料棒使用時間 ts |  | 秒 | 日 |  | 秒 | 日 | 年 | 割合 | kW | 発熱量，MW | 水量，kg/s | 水量，ton/h | 割合 | MJ | 発熱量，GJ | 水量，kg | 水量，ton
年 |  | 0 | 0 | 2008-04-01 | -92793600 | -1074 | -2.9425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -55997.854 | -2760.6942 | -58040.8349 | -25727320.443 | -25727.3204
3.84 |  | 23198400 | 268.5 | 2008-12-25 12:00 | -69595200 | -805.5 | -2.2068 | 0.0006799 | 0.033519 | 0.7047 | 0.31237 | 1.1245 | -27962.4294 | -1378.5478 | -28982.5883 | -12846891.9662 | -12846.892
秒 |  | 46396800 | 537 | 2009-09-20 | -46396800 | -537 | -1.4712 | 0.00043771 | 0.021579 | 0.45368 | 0.2011 | 0.72396 | -15441.8014 | -761.2808 | -16005.1677 | -7094489.2349 | -7094.4892
121098240 |  | 69595200 | 805.5 | 2010-06-15 12:00 | -23198400 | -268.5 | -0.73562 | 0.00032544 | 0.016044 | 0.33731 | 0.14952 | 0.53826 | -6719.5989 | -331.2762 | -6964.7514 | -3087212.4904 | -3087.2125
|  | 92793600 | 1074 | 2011-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0.00025885 | 0.012761 | 0.26829 | 0.11892 | 0.42812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 92880000 | 1075 |  | 86400 | 1 | 0.0027397 | 0.00025865 | 0.012751 | 0.26808 | 0.11883 | 0.42779 | 22.3558 | 1.1021 | 23.1714 | 10270.999 | 10.271
1本の発熱量 |  | 92966400 | 1076 |  | 172800 | 2 | 0.0054795 | 0.00025845 | 0.012742 | 0.26788 | 0.11874 | 0.42747 | 44.6944 | 2.2034 | 46.325 | 20534.1368 | 20.5341
kW |  | 93052800 | 1077 |  | 259200 | 3 | 0.0082192 | 0.00025825 | 0.012732 | 0.26767 | 0.11865 | 0.42714 | 67.016 | 3.3039 | 69.4609 | 30789.425 | 30.7894
49.3 |  | 93139200 | 1078 |  | 345600 | 4 | 0.010959 | 0.00025806 | 0.012722 | 0.26747 | 0.11856 | 0.42681 | 89.3205 | 4.4035 | 92.5792 | 41036.8752 | 41.0369
|  | 93225600 | 1079 |  | 432000 | 5 | 0.013699 | 0.00025786 | 0.012712 | 0.26727 | 0.11847 | 0.42649 | 111.608 | 5.5023 | 115.6798 | 51276.499 | 51.2765
燃料プール内の本数 |  | 93312000 | 1080 |  | 518400 | 6 | 0.016438 | 0.00025766 | 0.012703 | 0.26706 | 0.11838 | 0.42616 | 133.8784 | 6.6002 | 138.7627 | 61508.308 | 61.5083
体 |  | 93398400 | 1081 |  | 604800 | 7 | 0.019178 | 0.00025747 | 0.012693 | 0.26686 | 0.11829 | 0.42584 | 156.1319 | 7.6973 | 161.8281 | 71732.3137 | 71.7323
292 |  | 93484800 | 1082 |  | 691200 | 8 | 0.021918 | 0.00025727 | 0.012683 | 0.26666 | 0.1182 | 0.42551 | 178.3684 | 8.7936 | 184.8759 | 81948.5276 | 81.9485
本 |  | 93571200 | 1083 |  | 777600 | 9 | 0.024658 | 0.00025707 | 0.012674 | 0.26645 | 0.11811 | 0.42519 | 200.588 | 9.889 | 207.9061 | 92156.9613 | 92.157
21024 |  | 93657600 | 1084 |  | 864000 | 10 | 0.027397 | 0.00025688 | 0.012664 | 0.26625 | 0.11802 | 0.42487 | 222.7907 | 10.9836 | 230.9188 | 102357.6261 | 102.3576
|  | 93744000 | 1085 |  | 950400 | 11 | 0.030137 | 0.00025668 | 0.012654 | 0.26605 | 0.11793 | 0.42454 | 244.9765 | 12.0773 | 253.914 | 112550.5336 | 112.5505
水の蒸発潜熱 |  | 93830400 | 1086 |  | 1036800 | 12 | 0.032877 | 0.00025649 | 0.012645 | 0.26584 | 0.11784 | 0.42422 | 267.1454 | 13.1703 | 276.8917 | 122735.6951 | 122.7357
1atm, kJ/kg |  | 93916800 | 1087 |  | 1123200 | 13 | 0.035616 | 0.00025629 | 0.012635 | 0.26564 | 0.11775 | 0.4239 | 289.2975 | 14.2624 | 299.852 | 132913.122 | 132.9131
2256 |  | 94003200 | 1088 |  | 1209600 | 14 | 0.038356 | 0.0002561 | 0.012626 | 0.26544 | 0.11766 | 0.42358 | 311.4328 | 15.3536 | 322.7949 | 143082.8257 | 143.0828
|  | 94089600 | 1089 |  | 1296000 | 15 | 0.041096 | 0.0002559 | 0.012616 | 0.26524 | 0.11757 | 0.42326 | 333.5513 | 16.4441 | 345.7203 | 153244.8176 | 153.2448
最新停止日 |  | 94176000 | 1090 |  | 1382400 | 16 | 0.043836 | 0.00025571 | 0.012607 | 0.26504 | 0.11748 | 0.42294 | 355.653 | 17.5337 | 368.6284 | 163399.1088 | 163.3991
2008-04-01 |  | 94262400 | 1091 |  | 1468800 | 17 | 0.046575 | 0.00025552 | 0.012597 | 0.26484 | 0.11739 | 0.42262 | 377.738 | 18.6225 | 391.5191 | 173545.7108 | 173.5457
|  | 94348800 | 1092 |  | 1555200 | 18 | 0.049315 | 0.00025532 | 0.012587 | 0.26464 | 0.1173 | 0.4223 | 399.8063 | 19.7105 | 414.3925 | 183684.6347 | 183.6846
原子炉停止日 |  | 94435200 | 1093 |  | 1641600 | 19 | 0.052055 | 0.00025513 | 0.012578 | 0.26444 | 0.11722 | 0.42198 | 421.8579 | 20.7976 | 437.2487 | 193815.8918 | 193.8159
2011-03-11 |  | 94521600 | 1094 |  | 1728000 | 20 | 0.054795 | 0.00025494 | 0.012568 | 0.26424 | 0.11713 | 0.42166 | 443.8929 | 21.8839 | 460.0875 | 203939.4934 | 203.9395
|  | 94608000 | 1095 |  | 1814400 | 21 | 0.057534 | 0.00025475 | 0.012559 | 0.26404 | 0.11704 | 0.42134 | 465.9112 | 22.9694 | 482.9091 | 214055.4505 | 214.0555
1074 |  | 94694400 | 1096 |  | 1900800 | 22 | 0.060274 | 0.00025455 | 0.012549 | 0.26384 | 0.11695 | 0.42102 | 487.9129 | 24.0541 | 505.7135 | 224163.7744 | 224.1638
|  | 94780800 | 1097 |  | 1987200 | 23 | 0.063014 | 0.00025436 | 0.01254 | 0.26364 | 0.11686 | 0.4207 | 509.8979 | 25.138 | 528.5007 | 234264.4762 | 234.2645
|  | 94867200 | 1098 |  | 2073600 | 24 | 0.065753 | 0.00025417 | 0.012531 | 0.26344 | 0.11677 | 0.42039 | 531.8665 | 26.221 | 551.2707 | 244357.5669 | 244.3576
|  | 94953600 | 1099 |  | 2160000 | 25 | 0.068493 | 0.00025398 | 0.012521 | 0.26324 | 0.11669 | 0.42007 | 553.8185 | 27.3033 | 574.0235 | 254443.0578 | 254.4431
|  | 95040000 | 1100 |  | 2246400 | 26 | 0.071233 | 0.00025379 | 0.012512 | 0.26305 | 0.1166 | 0.41975 | 575.7539 | 28.3847 | 596.7593 | 264520.9598 | 264.521
|  | 95126400 | 1101 |  | 2332800 | 27 | 0.073973 | 0.0002536 | 0.012502 | 0.26285 | 0.11651 | 0.41944 | 597.6729 | 29.4653 | 619.4779 | 274591.284 | 274.5913
|  | 95212800 | 1102 |  | 2419200 | 28 | 0.076712 | 0.00025341 | 0.012493 | 0.26265 | 0.11642 | 0.41912 | 619.5754 | 30.5451 | 642.1795 | 284654.0413 | 284.654
|  | 95299200 | 1103 |  | 2505600 | 29 | 0.079452 | 0.00025322 | 0.012484 | 0.26245 | 0.11634 | 0.41881 | 641.4615 | 31.6241 | 664.8641 | 294709.2429 | 294.7092
|  | 95385600 | 1104 |  | 2592000 | 30 | 0.082192 | 0.00025303 | 0.012474 | 0.26226 | 0.11625 | 0.4185 | 663.3311 | 32.7022 | 687.5316 | 304756.8995 | 304.7569
|  | 95472000 | 1105 |  | 2678400 | 31 | 0.084932 | 0.00025284 | 0.012465 | 0.26206 | 0.11616 | 0.41818 | 685.1844 | 33.7796 | 710.1821 | 314797.0223 | 314.797
|  | 95558400 | 1106 |  | 2764800 | 32 | 0.087671 | 0.00025265 | 0.012455 | 0.26186 | 0.11607 | 0.41787 | 707.0212 | 34.8561 | 732.8156 | 324829.622 | 324.8296
|  | 95644800 | 1107 |  | 2851200 | 33 | 0.090411 | 0.00025246 | 0.012446 | 0.26167 | 0.11599 | 0.41756 | 728.8417 | 35.9319 | 755.4322 | 334854.7096 | 334.8547
|  | 95731200 | 1108 |  | 2937600 | 34 | 0.093151 | 0.00025227 | 0.012437 | 0.26147 | 0.1159 | 0.41724 | 750.6459 | 37.0068 | 778.0319 | 344872.296 | 344.8723
|  | 95817600 | 1109 |  | 3024000 | 35 | 0.09589 | 0.00025208 | 0.012428 | 0.26128 | 0.11581 | 0.41693 | 772.4338 | 38.081 | 800.6147 | 354882.3919 | 354.8824
|  | 95904000 | 1110 |  | 3110400 | 36 | 0.09863 | 0.00025189 | 0.012418 | 0.26108 | 0.11573 | 0.41662 | 794.2054 | 39.1543 | 823.1806 | 364885.0083 | 364.885
|  | 95990400 | 1111 |  | 3196800 | 37 | 0.10137 | 0.0002517 | 0.012409 | 0.26089 | 0.11564 | 0.41631 | 815.9608 | 40.2269 | 845.7296 | 374880.1558 | 374.8802
|  | 96076800 | 1112 |  | 3283200 | 38 | 0.10411 | 0.00025152 | 0.0124 | 0.26069 | 0.11556 | 0.416 | 837.6999 | 41.2986 | 868.2619 | 384867.8453 | 384.8678
|  | 96163200 | 1113 |  | 3369600 | 39 | 0.10685 | 0.00025133 | 0.012391 | 0.2605 | 0.11547 | 0.41569 | 859.4228 | 42.3695 | 890.7773 | 394848.0876 | 394.8481
|  | 96249600 | 1114 |  | 3456000 | 40 | 0.10959 | 0.00025114 | 0.012381 | 0.2603 | 0.11538 | 0.41538 | 881.1295 | 43.4397 | 913.2759 | 404820.8932 | 404.8209
|  | 96336000 | 1115 |  | 3542400 | 41 | 0.11233 | 0.00025095 | 0.012372 | 0.26011 | 0.1153 | 0.41507 | 902.8201 | 44.509 | 935.7578 | 414786.273 | 414.7863
|  | 96422400 | 1116 |  | 3628800 | 42 | 0.11507 | 0.00025077 | 0.012363 | 0.25992 | 0.11521 | 0.41476 | 924.4945 | 45.5776 | 958.223 | 424744.2376 | 424.7442
|  | 96508800 | 1117 |  | 3715200 | 43 | 0.11781 | 0.00025058 | 0.012354 | 0.25972 | 0.11513 | 0.41445 | 946.1528 | 46.6453 | 980.6715 | 434694.7977 | 434.6948
|  | 96595200 | 1118 |  | 3801600 | 44 | 0.12055 | 0.0002504 | 0.012344 | 0.25953 | 0.11504 | 0.41414 | 967.795 | 47.7123 | 1003.1032 | 444637.9638 | 444.638
|  | 96681600 | 1119 |  | 3888000 | 45 | 0.12329 | 0.00025021 | 0.012335 | 0.25934 | 0.11495 | 0.41384 | 989.4211 | 48.7785 | 1025.5184 | 454573.7467 | 454.5737
|  | 96768000 | 1120 |  | 3974400 | 46 | 0.12603 | 0.00025002 | 0.012326 | 0.25915 | 0.11487 | 0.41353 | 1011.0312 | 49.8438 | 1047.9169 | 464502.1569 | 464.5022
|  | 96854400 | 1121 |  | 4060800 | 47 | 0.12877 | 0.00024984 | 0.012317 | 0.25895 | 0.11478 | 0.41322 | 1032.6253 | 50.9084 | 1070.2988 | 474423.2048 | 474.4232
|  | 96940800 | 1122 |  | 4147200 | 48 | 0.13151 | 0.00024965 | 0.012308 | 0.25876 | 0.1147 | 0.41292 | 1054.2033 | 51.9722 | 1092.664 | 484336.9012 | 484.3369
|  | 97027200 | 1123 |  | 4233600 | 49 | 0.13425 | 0.00024947 | 0.012299 | 0.25857 | 0.11461 | 0.41261 | 1075.7654 | 53.0352 | 1115.0128 | 494243.2565 | 494.2433
|  | 97113600 | 1124 |  | 4320000 | 50 | 0.13699 | 0.00024928 | 0.01229 | 0.25838 | 0.11453 | 0.41231 | 1097.3115 | 54.0975 | 1137.345 | 504142.2811 | 504.1423
|  | 97200000 | 1125 |  | 4406400 | 51 | 0.13973 | 0.0002491 | 0.012281 | 0.25819 | 0.11444 | 0.412 | 1118.8417 | 55.1589 | 1159.6607 | 514033.9856 | 514.034
|  | 97286400 | 1126 |  | 4492800 | 52 | 0.14247 | 0.00024892 | 0.012272 | 0.258 | 0.11436 | 0.4117 | 1140.356 | 56.2196 | 1181.9599 | 523918.3804 | 523.9184
|  | 97372800 | 1127 |  | 4579200 | 53 | 0.14521 | 0.00024873 | 0.012262 | 0.25781 | 0.11428 | 0.41139 | 1161.8544 | 57.2794 | 1204.2426 | 533795.4759 | 533.7955
|  | 97459200 | 1128 |  | 4665600 | 54 | 0.14795 | 0.00024855 | 0.012253 | 0.25762 | 0.11419 | 0.41109 | 1183.337 | 58.3385 | 1226.5089 | 543665.2825 | 543.6653
|  | 97545600 | 1129 |  | 4752000 | 55 | 0.15068 | 0.00024837 | 0.012244 | 0.25743 | 0.11411 | 0.41079 | 1204.8036 | 59.3968 | 1248.7587 | 553527.8107 | 553.5278
|  | 97632000 | 1130 |  | 4838400 | 56 | 0.15342 | 0.00024818 | 0.012235 | 0.25724 | 0.11402 | 0.41048 | 1226.2545 | 60.4543 | 1270.9922 | 563383.0706 | 563.3831
| 1 | 101952000 | 1180 |  | 9158400 | 106 | 0.29041 | 0.00023935 | 0.0118 | 0.24809 | 0.10997 | 0.39588 | 2279.112 | 112.3602 | 2362.2613 | 1047101.6369 | 1047.1016
| 1.1 | 108340232.9902 | 1253.9379 |  | 15546632.9902 | 179.9379 | 0.49298 | 0.00022735 | 0.011209 | 0.23565 | 0.10445 | 0.37604 | 3769.2045 | 185.8218 | 3906.7172 | 1731700.8815 | 1731.7009
| 1.2 | 117786881.3091 | 1363.2741 |  | 24993281.3091 | 289.2741 | 0.79253 | 0.00021159 | 0.010431 | 0.21931 | 0.097211 | 0.34996 | 5840.7699 | 287.95 | 6053.8599 | 2683448.5389 | 2683.4485
| 1.3 | 131756184.6512 | 1524.9558 |  | 38962584.6512 | 450.9558 | 1.2355 | 0.00019177 | 0.0094541 | 0.19876 | 0.088104 | 0.31717 | 8653.7437 | 426.6296 | 8969.46 | 3975824.4631 | 3975.8245
| 1.4 | 152413398.6466 | 1764.044 |  | 59619798.6466 | 690.044 | 1.8905 | 0.00016819 | 0.0082916 | 0.17432 | 0.07727 | 0.27817 | 12361.4846 | 609.4212 | 12812.4712 | 5679286.8581 | 5679.2869
| 1.5 | 182960411.5939 | 2117.5974 |  | 90166811.5939 | 1043.5974 | 2.8592 | 0.00014192 | 0.0069968 | 0.1471 | 0.065204 | 0.23473 | 17076.6247 | 841.8776 | 17699.6346 | 7845582.6977 | 7845.5827
| 1.6 | 228132040.2658 | 2640.4171 |  | 135338440.2658 | 1566.4171 | 4.2916 | 0.00011476 | 0.0056576 | 0.11895 | 0.052724 | 0.18981 | 22833.5064 | 1125.6919 | 23666.5457 | 10490490.1296 | 10490.4901
| 1.7 | 294929931.1234 | 3413.5409 |  | 202136331.1234 | 2339.5409 | 6.4097 | 8.8788e-05 | 0.0043772 | 0.092027 | 0.040792 | 0.14685 | 29563.0592 | 1457.4588 | 30641.6142 | 13582275.8187 | 13582.2758
| 1.8 | 393707822.3397 | 4556.8035 |  | 300914222.3397 | 3482.8035 | 9.5419 | 6.5822e-05 | 0.003245 | 0.068224 | 0.030241 | 0.10887 | 37094.825 | 1828.7749 | 38448.1629 | 17042625.3863 | 17042.6254
| 1.9 | 539776383.3059 | 6247.4118 |  | 446982783.3059 | 5173.4118 | 14.1737 | 4.6946e-05 | 0.0023144 | 0.048659 | 0.021569 | 0.077647 | 45188.2438 | 2227.7804 | 46836.8555 | 20761017.5125 | 20761.0175
| 2 | 755776383.3059 | 8747.4118 |  | 662982783.3059 | 7673.4118 | 21.023 | 3.2399e-05 | 0.0015973 | 0.033581 | 0.014885 | 0.053586 | 53579.7099 | 2641.4797 | 55534.4692 | 24616342.7084 | 24616.3427
| 2.1 | 1075188032.8176 | 12444.3059 |  | 982394432.8176 | 11370.3059 | 31.1515 | 2.1773e-05 | 0.0010734 | 0.022568 | 0.010003 | 0.036012 | 62025.8627 | 3057.875 | 64288.7647 | 28496792.8661 | 28496.7929
| 2.2 | 1547520448.7611 | 17911.1163 |  | 1454726848.7611 | 16837.1163 | 46.1291 | 1.4336e-05 | 0.00070675 | 0.014859 | 0.0065863 | 0.023711 | 70330.1935 | 3467.2785 | 72896.064 | 32312085.0923 | 32312.0851
| 2.3 | 2245985615.8646 | 25995.2039 |  | 2153192015.8646 | 24921.2039 | 68.2773 | 9.2959e-06 | 0.00045829 | 0.009635 | 0.0042709 | 0.015375 | 78351.2909 | 3862.7186 | 81209.7967 | 35997250.3179 | 35997.2503
| 2.4 | 3278846315.6379 | 37949.6101 |  | 3186052715.6379 | 36875.6101 | 101.0291 | 5.9617e-06 | 0.00029391 | 0.0061792 | 0.002739 | 0.0098605 | 85998.3484 | 4239.7186 | 89135.8433 | 39510568.8543 | 39510.5689
| 2.5 | 4806196963.0008 | 55627.2797 |  | 4713403363.0008 | 54553.2797 | 149.461 | 3.7936e-06 | 0.00018703 | 0.003932 | 0.0017429 | 0.0062745 | 93220.8841 | 4595.7896 | 96621.8802 | 42828847.6208 | 42828.8476
| 2.6 | 7064778396.598 | 81768.2685 |  | 6971984796.598 | 80694.2685 | 221.0802 | 2.4008e-06 | 0.00011836 | 0.0024884 | 0.001103 | 0.0039709 | 99997.6209 | 4929.8827 | 103645.8541 | 45942311.2243 | 45942.3112
Formulas:
日時 = [日時, row above]+[日]
日時 = E5+[日]

## 2号機プール
| 停止からの経過時間 |  | 日時 | 地震からの経過時間 |  |  | 瞬時 |  |  |  |  | 積算
[7 empty] | 崩壊熱割合 | 燃料棒一本 | プール内 |  |  | 崩壊熱割合 | 燃料棒一本 | プール内
燃料棒使用時間 ts | 秒 | 日 |  | 秒 | 日 | 年 | 割合 | kW | 発熱量，MW | 水量，kg/s | 水量，ton/h | 割合 | MJ | 発熱量，GJ | 水量，kg | 水量，ton
年 | 0 | 0 | 2008-04-01 | -92793600 | -1074 | -2.9425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -55670.8272 | -3356.9509 | -141878.172 | -62889260.6423 | -62889.2606
3.78 | 23198400 | 268.5 | 2008-12-25 12:00 | -69595200 | -805.5 | -2.2068 | 0.00067583 | 0.040752 | 1.7224 | 0.76345 | 2.7484 | -27740.3037 | -1672.7403 | -70696.6965 | -31337188.153 | -31337.1882
秒 | 46396800 | 537 | 2009-09-20 | -46396800 | -537 | -1.4712 | 0.00043431 | 0.026189 | 1.1068 | 0.49062 | 1.7662 | -15305.942 | -922.9483 | -39007.4871 | -17290552.801 | -17290.5528
119206080 | 69595200 | 805.5 | 2010-06-15 12:00 | -23198400 | -268.5 | -0.73562 | 0.00032253 | 0.019448 | 0.82197 | 0.36435 | 1.3116 | -6656.6633 | -401.3968 | -16964.6343 | -7519784.7243 | -7519.7847
| 92793600 | 1074 | 2011-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0.00025631 | 0.015456 | 0.65322 | 0.28955 | 1.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92880000 | 1075 |  | 86400 | 1 | 0.0027397 | 0.00025612 | 0.015444 | 0.65272 | 0.28933 | 1.0416 | 22.137 | 1.3349 | 56.4165 | 25007.3191 | 25.0073
1本の発熱量 | 92966400 | 1076 |  | 172800 | 2 | 0.0054795 | 0.00025592 | 0.015432 | 0.65222 | 0.2891 | 1.0408 | 44.257 | 2.6687 | 112.7897 | 49995.429 | 49.9954
kW | 93052800 | 1077 |  | 259200 | 3 | 0.0082192 | 0.00025572 | 0.01542 | 0.65172 | 0.28888 | 1.04 | 66.3599 | 4.0015 | 169.1196 | 74964.3585 | 74.9644
60.3 | 93139200 | 1078 |  | 345600 | 4 | 0.010959 | 0.00025553 | 0.015408 | 0.65122 | 0.28866 | 1.0392 | 88.446 | 5.3333 | 225.4063 | 99914.1358 | 99.9141
| 93225600 | 1079 |  | 432000 | 5 | 0.013699 | 0.00025533 | 0.015396 | 0.65072 | 0.28844 | 1.0384 | 110.5151 | 6.6641 | 281.6498 | 124844.7894 | 124.8448
燃料プール内の本数 | 93312000 | 1080 |  | 518400 | 6 | 0.016438 | 0.00025514 | 0.015385 | 0.65022 | 0.28822 | 1.0376 | 132.5673 | 7.9938 | 337.8503 | 149756.3477 | 149.7563
体 | 93398400 | 1081 |  | 604800 | 7 | 0.019178 | 0.00025494 | 0.015373 | 0.64972 | 0.288 | 1.0368 | 154.6026 | 9.3225 | 394.0078 | 174648.8389 | 174.6488
587 | 93484800 | 1082 |  | 691200 | 8 | 0.021918 | 0.00025475 | 0.015361 | 0.64923 | 0.28778 | 1.036 | 176.6211 | 10.6503 | 450.1223 | 199522.2912 | 199.5223
本 | 93571200 | 1083 |  | 777600 | 9 | 0.024658 | 0.00025455 | 0.015349 | 0.64873 | 0.28756 | 1.0352 | 198.6228 | 11.977 | 506.1939 | 224376.7328 | 224.3767
42264 | 93657600 | 1084 |  | 864000 | 10 | 0.027397 | 0.00025436 | 0.015338 | 0.64823 | 0.28734 | 1.0344 | 220.6076 | 13.3026 | 562.2227 | 249212.1917 | 249.2122
| 93744000 | 1085 |  | 950400 | 11 | 0.030137 | 0.00025416 | 0.015326 | 0.64774 | 0.28712 | 1.0336 | 242.5757 | 14.6273 | 618.2087 | 274028.696 | 274.0287
水の蒸発潜熱 | 93830400 | 1086 |  | 1036800 | 12 | 0.032877 | 0.00025397 | 0.015314 | 0.64725 | 0.2869 | 1.0328 | 264.527 | 15.951 | 674.1521 | 298826.2735 | 298.8263
1atm, kJ/kg | 93916800 | 1087 |  | 1123200 | 13 | 0.035616 | 0.00025378 | 0.015303 | 0.64675 | 0.28668 | 1.0321 | 286.4616 | 17.2736 | 730.0528 | 323604.9523 | 323.605
2256 | 94003200 | 1088 |  | 1209600 | 14 | 0.038356 | 0.00025358 | 0.015291 | 0.64626 | 0.28646 | 1.0313 | 308.3794 | 18.5953 | 785.9109 | 348364.7601 | 348.3648
| 94089600 | 1089 |  | 1296000 | 15 | 0.041096 | 0.00025339 | 0.015279 | 0.64577 | 0.28624 | 1.0305 | 330.2806 | 19.9159 | 841.7265 | 373105.7247 | 373.1057
最新停止日 | 94176000 | 1090 |  | 1382400 | 16 | 0.043836 | 0.0002532 | 0.015268 | 0.64528 | 0.28603 | 1.0297 | 352.1652 | 21.2356 | 897.4997 | 397827.8738 | 397.8279
2008-04-01 | 94262400 | 1091 |  | 1468800 | 17 | 0.046575 | 0.000253 | 0.015256 | 0.64479 | 0.28581 | 1.0289 | 374.0331 | 22.5542 | 953.2305 | 422531.235 | 422.5312
| 94348800 | 1092 |  | 1555200 | 18 | 0.049315 | 0.00025281 | 0.015245 | 0.6443 | 0.28559 | 1.0281 | 395.8844 | 23.8718 | 1008.9189 | 447215.8359 | 447.2158
原子炉停止日 | 94435200 | 1093 |  | 1641600 | 19 | 0.052055 | 0.00025262 | 0.015233 | 0.64381 | 0.28538 | 1.0274 | 417.7191 | 25.1885 | 1064.5651 | 471881.704 | 471.8817
2011-03-11 | 94521600 | 1094 |  | 1728000 | 20 | 0.054795 | 0.00025243 | 0.015221 | 0.64332 | 0.28516 | 1.0266 | 439.5373 | 26.5041 | 1120.1691 | 496528.8669 | 496.5289
| 94608000 | 1095 |  | 1814400 | 21 | 0.057534 | 0.00025224 | 0.01521 | 0.64283 | 0.28494 | 1.0258 | 461.3389 | 27.8187 | 1175.731 | 521157.3518 | 521.1574
1074 | 94694400 | 1096 |  | 1900800 | 22 | 0.060274 | 0.00025205 | 0.015198 | 0.64235 | 0.28473 | 1.025 | 483.124 | 29.1324 | 1231.2508 | 545767.1861 | 545.7672
| 94780800 | 1097 |  | 1987200 | 23 | 0.063014 | 0.00025186 | 0.015187 | 0.64186 | 0.28451 | 1.0242 | 504.8926 | 30.445 | 1286.7285 | 570358.3971 | 570.3584
| 94867200 | 1098 |  | 2073600 | 24 | 0.065753 | 0.00025167 | 0.015175 | 0.64138 | 0.2843 | 1.0235 | 526.6448 | 31.7567 | 1342.1644 | 594931.012 | 594.931
| 94953600 | 1099 |  | 2160000 | 25 | 0.068493 | 0.00025148 | 0.015164 | 0.64089 | 0.28408 | 1.0227 | 548.3805 | 33.0673 | 1397.5583 | 619485.0579 | 619.4851
| 95040000 | 1100 |  | 2246400 | 26 | 0.071233 | 0.00025129 | 0.015153 | 0.64041 | 0.28387 | 1.0219 | 570.0998 | 34.377 | 1452.9104 | 644020.562 | 644.0206
| 95126400 | 1101 |  | 2332800 | 27 | 0.073973 | 0.0002511 | 0.015141 | 0.63992 | 0.28365 | 1.0212 | 591.8028 | 35.6857 | 1508.2207 | 668537.5512 | 668.5376
| 95212800 | 1102 |  | 2419200 | 28 | 0.076712 | 0.00025091 | 0.01513 | 0.63944 | 0.28344 | 1.0204 | 613.4893 | 36.9934 | 1563.4893 | 693036.0526 | 693.0361
| 95299200 | 1103 |  | 2505600 | 29 | 0.079452 | 0.00025072 | 0.015118 | 0.63896 | 0.28323 | 1.0196 | 635.1595 | 38.3001 | 1618.7163 | 717516.093 | 717.5161
| 95385600 | 1104 |  | 2592000 | 30 | 0.082192 | 0.00025053 | 0.015107 | 0.63848 | 0.28301 | 1.0188 | 656.8135 | 39.6059 | 1673.9017 | 741977.6993 | 741.9777
| 95472000 | 1105 |  | 2678400 | 31 | 0.084932 | 0.00025034 | 0.015096 | 0.638 | 0.2828 | 1.0181 | 678.4511 | 40.9106 | 1729.0455 | 766420.8983 | 766.4209
| 95558400 | 1106 |  | 2764800 | 32 | 0.087671 | 0.00025015 | 0.015084 | 0.63752 | 0.28259 | 1.0173 | 700.0724 | 42.2144 | 1784.1479 | 790845.7167 | 790.8457
| 95644800 | 1107 |  | 2851200 | 33 | 0.090411 | 0.00024996 | 0.015073 | 0.63704 | 0.28238 | 1.0166 | 721.6775 | 43.5172 | 1839.2089 | 815252.1812 | 815.2522
| 95731200 | 1108 |  | 2937600 | 34 | 0.093151 | 0.00024978 | 0.015062 | 0.63656 | 0.28216 | 1.0158 | 743.2663 | 44.819 | 1894.2286 | 839640.3184 | 839.6403
| 95817600 | 1109 |  | 3024000 | 35 | 0.09589 | 0.00024959 | 0.01505 | 0.63608 | 0.28195 | 1.015 | 764.839 | 46.1198 | 1949.2069 | 864010.1548 | 864.0102
| 95904000 | 1110 |  | 3110400 | 36 | 0.09863 | 0.0002494 | 0.015039 | 0.63561 | 0.28174 | 1.0143 | 786.3955 | 47.4196 | 2004.144 | 888361.717 | 888.3617
| 95990400 | 1111 |  | 3196800 | 37 | 0.10137 | 0.00024922 | 0.015028 | 0.63513 | 0.28153 | 1.0135 | 807.9358 | 48.7185 | 2059.04 | 912695.0314 | 912.695
| 96076800 | 1112 |  | 3283200 | 38 | 0.10411 | 0.00024903 | 0.015016 | 0.63466 | 0.28132 | 1.0127 | 829.46 | 50.0164 | 2113.8948 | 937010.1244 | 937.0101
| 96163200 | 1113 |  | 3369600 | 39 | 0.10685 | 0.00024884 | 0.015005 | 0.63418 | 0.28111 | 1.012 | 850.9681 | 51.3134 | 2168.7086 | 961307.0223 | 961.307
| 96249600 | 1114 |  | 3456000 | 40 | 0.10959 | 0.00024866 | 0.014994 | 0.63371 | 0.2809 | 1.0112 | 872.4602 | 52.6093 | 2223.4815 | 985585.7513 | 985.5858
| 96336000 | 1115 |  | 3542400 | 41 | 0.11233 | 0.00024847 | 0.014983 | 0.63323 | 0.28069 | 1.0105 | 893.9361 | 53.9043 | 2278.2133 | 1009846.3376 | 1009.8463
| 96422400 | 1116 |  | 3628800 | 42 | 0.11507 | 0.00024829 | 0.014972 | 0.63276 | 0.28048 | 1.0097 | 915.396 | 55.1984 | 2332.9043 | 1034088.8075 | 1034.0888
| 96508800 | 1117 |  | 3715200 | 43 | 0.11781 | 0.0002481 | 0.01496 | 0.63229 | 0.28027 | 1.009 | 936.8399 | 56.4914 | 2387.5545 | 1058313.187 | 1058.3132
| 96595200 | 1118 |  | 3801600 | 44 | 0.12055 | 0.00024792 | 0.014949 | 0.63182 | 0.28006 | 1.0082 | 958.2678 | 57.7836 | 2442.164 | 1082519.5021 | 1082.5195
| 96681600 | 1119 |  | 3888000 | 45 | 0.12329 | 0.00024773 | 0.014938 | 0.63135 | 0.27985 | 1.0075 | 979.6798 | 59.0747 | 2496.7327 | 1106707.7789 | 1106.7078
| 96768000 | 1120 |  | 3974400 | 46 | 0.12603 | 0.00024755 | 0.014927 | 0.63088 | 0.27964 | 1.0067 | 1001.0758 | 60.3649 | 2551.2609 | 1130878.0431 | 1130.878
| 96854400 | 1121 |  | 4060800 | 47 | 0.12877 | 0.00024736 | 0.014916 | 0.63041 | 0.27944 | 1.006 | 1022.4559 | 61.6541 | 2605.7484 | 1155030.3208 | 1155.0303
| 96940800 | 1122 |  | 4147200 | 48 | 0.13151 | 0.00024718 | 0.014905 | 0.62994 | 0.27923 | 1.0052 | 1043.82 | 62.9423 | 2660.1954 | 1179164.6376 | 1179.1646
| 97027200 | 1123 |  | 4233600 | 49 | 0.13425 | 0.000247 | 0.014894 | 0.62947 | 0.27902 | 1.0045 | 1065.1683 | 64.2297 | 2714.602 | 1203281.0194 | 1203.281
| 97113600 | 1124 |  | 4320000 | 50 | 0.13699 | 0.00024681 | 0.014883 | 0.629 | 0.27881 | 1.0037 | 1086.5008 | 65.516 | 2768.9681 | 1227379.4919 | 1227.3795
| 97200000 | 1125 |  | 4406400 | 51 | 0.13973 | 0.00024663 | 0.014872 | 0.62854 | 0.27861 | 1.003 | 1107.8174 | 66.8014 | 2823.2939 | 1251460.0806 | 1251.4601
| 97286400 | 1126 |  | 4492800 | 52 | 0.14247 | 0.00024645 | 0.014861 | 0.62807 | 0.2784 | 1.0022 | 1129.1182 | 68.0858 | 2877.5795 | 1275522.8112 | 1275.5228
| 97372800 | 1127 |  | 4579200 | 53 | 0.14521 | 0.00024626 | 0.01485 | 0.62761 | 0.27819 | 1.0015 | 1150.4032 | 69.3693 | 2931.8248 | 1299567.7092 | 1299.5677
| 97459200 | 1128 |  | 4665600 | 54 | 0.14795 | 0.00024608 | 0.014839 | 0.62714 | 0.27799 | 1.0008 | 1171.6725 | 70.6519 | 2986.0299 | 1323594.8 | 1323.5948
| 97545600 | 1129 |  | 4752000 | 55 | 0.15068 | 0.0002459 | 0.014828 | 0.62668 | 0.27778 | 1 | 1192.926 | 71.9334 | 3040.1949 | 1347604.1092 | 1347.6041
| 97632000 | 1130 |  | 4838400 | 56 | 0.15342 | 0.00024572 | 0.014817 | 0.62621 | 0.27758 | 0.99928 | 1214.1638 | 73.2141 | 3094.3198 | 1371595.6619 | 1371.5957
| 101952000 | 1180 |  | 9158400 | 106 | 0.29041 | 0.00023695 | 0.014288 | 0.60386 | 0.26767 | 0.96361 | 2256.4953 | 136.0667 | 5750.7216 | 2549078.7411 | 2549.0787
| 108340232.9902 | 1253.9379 |  | 15546632.9902 | 179.9379 | 0.49298 | 0.00022503 | 0.013569 | 0.57349 | 0.25421 | 0.91514 | 3731.4646 | 225.0073 | 9509.7092 | 4215296.6519 | 4215.2967
| 117786881.3091 | 1363.2741 |  | 24993281.3091 | 289.2741 | 0.79253 | 0.00020937 | 0.012625 | 0.53359 | 0.23652 | 0.85147 | 5781.5724 | 348.6288 | 14734.4482 | 6531227.0472 | 6531.227
| 131756184.6512 | 1524.9558 |  | 38962584.6512 | 450.9558 | 1.2355 | 0.0001897 | 0.011439 | 0.48344 | 0.21429 | 0.77145 | 8564.6216 | 516.4467 | 21827.1026 | 9675134.1392 | 9675.1341
| 152413398.6466 | 1764.044 |  | 59619798.6466 | 690.044 | 1.8905 | 0.0001663 | 0.010028 | 0.42383 | 0.18787 | 0.67632 | 12231.5804 | 737.5643 | 31172.4174 | 13817560.9259 | 13817.5609
| 182960411.5939 | 2117.5974 |  | 90166811.5939 | 1043.5974 | 2.8592 | 0.00014026 | 0.0084579 | 0.35747 | 0.15845 | 0.57042 | 16892.7617 | 1018.6335 | 43051.5275 | 19083123.881 | 19083.1239
| 228132040.2658 | 2640.4171 |  | 135338440.2658 | 1566.4171 | 4.2916 | 0.00011336 | 0.0068354 | 0.28889 | 0.12805 | 0.46099 | 22580.7874 | 1361.6215 | 57547.5704 | 25508674.8031 | 25508.6748
| 294929931.1234 | 3413.5409 |  | 202136331.1234 | 2339.5409 | 6.4097 | 8.7651e-05 | 0.0052853 | 0.22338 | 0.099016 | 0.35646 | 29226.0611 | 1762.3315 | 74483.1779 | 33015593.059 | 33015.5931
| 393707822.3397 | 4556.8035 |  | 300914222.3397 | 3482.8035 | 9.5419 | 6.4942e-05 | 0.003916 | 0.16551 | 0.073363 | 0.26411 | 36659.1958 | 2210.5495 | 93426.6643 | 41412528.5 | 41412.5285
| 539776383.3059 | 6247.4118 |  | 446982783.3059 | 5173.4118 | 14.1737 | 4.6294e-05 | 0.0027916 | 0.11798 | 0.052297 | 0.18827 | 44642.2583 | 2691.9282 | 113771.6523 | 50430696.936 | 50430.6969
| 755776383.3059 | 8747.4118 |  | 662982783.3059 | 7673.4118 | 21.023 | 3.1935e-05 | 0.0019257 | 0.081386 | 0.036076 | 0.12987 | 52915.3072 | 3190.793 | 134855.6764 | 59776452.2854 | 59776.4523
| 1075188032.8176 | 12444.3059 |  | 982394432.8176 | 11370.3059 | 31.1515 | 2.1454e-05 | 0.0012937 | 0.054675 | 0.024235 | 0.087247 | 61238.9339 | 3692.7077 | 156068.5988 | 69179343.4541 | 69179.3435
| 1547520448.7611 | 17911.1163 |  | 1454726848.7611 | 16837.1163 | 46.1291 | 1.4121e-05 | 0.00085152 | 0.035989 | 0.015952 | 0.057429 | 69420.2112 | 4186.0387 | 176918.741 | 78421427.7552 | 78421.4278
| 2245985615.8646 | 25995.2039 |  | 2153192015.8646 | 24921.2039 | 68.2773 | 9.1551e-06 | 0.00055205 | 0.023332 | 0.010342 | 0.037232 | 77320.5655 | 4662.4301 | 197052.9457 | 87346163.8849 | 87346.1639
| 3278846315.6379 | 37949.6101 |  | 3186052715.6379 | 36875.6101 | 101.0291 | 5.8706e-06 | 0.00035399 | 0.014961 | 0.0066318 | 0.023874 | 84851.1937 | 5116.527 | 216244.8963 | 95853234.1539 | 95853.2342
| 4806196963.0008 | 55627.2797 |  | 4713403363.0008 | 54553.2797 | 149.461 | 3.7352e-06 | 0.00022523 | 0.0095193 | 0.0042195 | 0.01519 | 91962.8744 | 5545.3613 | 234369.1511 | 103887035.0716 | 103887.0351
| 7064778396.598 | 81768.2685 |  | 6971984796.598 | 80694.2685 | 221.0802 | 2.3637e-06 | 0.00014253 | 0.0060239 | 0.0026702 | 0.0096126 | 98635.0122 | 5947.6912 | 251373.2223 | 111424300.684 | 111424.3007
Formulas:
日時 = [日時, row above]+[日]
日時 = E5+[日]

## 3号機プール
| 停止からの経過時間 |  | 日時 | 地震からの経過時間 |  |  | 瞬時 |  |  |  |  | 積算
[7 empty] | 崩壊熱割合 | 燃料棒一本 | プール内 |  |  | 崩壊熱割合 | 燃料棒一本 | プール内
燃料棒使用時間 ts | 秒 | 日 |  | 秒 | 日 | 年 | 割合 | kW | 発熱量，MW | 水量，kg/s | 水量，ton/h | 割合 | MJ | 発熱量，GJ | 水量，kg | 水量，ton
年 | 0 | 0 | 2008-04-01 | -92793600 | -1074 | -2.9425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -55670.8272 | -3306.8471 | -125779.2377 | -55753208.1833 | -55753.2082
3.78 | 23198400 | 268.5 | 2008-12-25 12:00 | -69595200 | -805.5 | -2.2068 | 0.00067583 | 0.040144 | 1.5269 | 0.67683 | 2.4366 | -27740.3037 | -1647.774 | -62674.7333 | -27781353.4001 | -27781.3534
秒 | 46396800 | 537 | 2009-09-20 | -46396800 | -537 | -1.4712 | 0.00043431 | 0.025798 | 0.98125 | 0.43495 | 1.5658 | -15305.942 | -909.173 | -34581.3026 | -15328591.5604 | -15328.5916
119206080 | 69595200 | 805.5 | 2010-06-15 12:00 | -23198400 | -268.5 | -0.73562 | 0.00032253 | 0.019158 | 0.7287 | 0.323 | 1.1628 | -6656.6633 | -395.4058 | -15039.6551 | -6666513.7886 | -6666.5138
| 92793600 | 1074 | 2011-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0.00025631 | 0.015225 | 0.5791 | 0.25669 | 0.92409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92880000 | 1075 |  | 86400 | 1 | 0.0027397 | 0.00025612 | 0.015213 | 0.57865 | 0.2565 | 0.92338 | 22.137 | 1.3149 | 50.0149 | 22169.7354 | 22.1697
1本の発熱量 | 92966400 | 1076 |  | 172800 | 2 | 0.0054795 | 0.00025592 | 0.015202 | 0.57821 | 0.2563 | 0.92267 | 44.257 | 2.6289 | 99.9914 | 44322.4413 | 44.3224
kW | 93052800 | 1077 |  | 259200 | 3 | 0.0082192 | 0.00025572 | 0.01519 | 0.57777 | 0.2561 | 0.92197 | 66.3599 | 3.9418 | 149.9296 | 66458.1431 | 66.4581
59.4 | 93139200 | 1078 |  | 345600 | 4 | 0.010959 | 0.00025553 | 0.015178 | 0.57732 | 0.25591 | 0.92126 | 88.446 | 5.2537 | 199.8294 | 88576.866 | 88.5769
| 93225600 | 1079 |  | 432000 | 5 | 0.013699 | 0.00025533 | 0.015167 | 0.57688 | 0.25571 | 0.92055 | 110.5151 | 6.5646 | 249.691 | 110678.6352 | 110.6786
燃料プール内の本数 | 93312000 | 1080 |  | 518400 | 6 | 0.016438 | 0.00025514 | 0.015155 | 0.57644 | 0.25551 | 0.91985 | 132.5673 | 7.8745 | 299.5144 | 132763.4758 | 132.7635
体 | 93398400 | 1081 |  | 604800 | 7 | 0.019178 | 0.00025494 | 0.015143 | 0.576 | 0.25532 | 0.91915 | 154.6026 | 9.1834 | 349.2997 | 154831.4128 | 154.8314
514 | 93484800 | 1082 |  | 691200 | 8 | 0.021918 | 0.00025475 | 0.015132 | 0.57556 | 0.25512 | 0.91844 | 176.6211 | 10.4913 | 399.0469 | 176882.4713 | 176.8825
本 | 93571200 | 1083 |  | 777600 | 9 | 0.024658 | 0.00025455 | 0.01512 | 0.57512 | 0.25493 | 0.91774 | 198.6228 | 11.7982 | 448.756 | 198916.6762 | 198.9167
38036 | 93657600 | 1084 |  | 864000 | 10 | 0.027397 | 0.00025436 | 0.015109 | 0.57468 | 0.25473 | 0.91704 | 220.6076 | 13.1041 | 498.4272 | 220934.0524 | 220.9341
| 93744000 | 1085 |  | 950400 | 11 | 0.030137 | 0.00025416 | 0.015097 | 0.57424 | 0.25454 | 0.91634 | 242.5757 | 14.409 | 548.0605 | 242934.6248 | 242.9346
水の蒸発潜熱 | 93830400 | 1086 |  | 1036800 | 12 | 0.032877 | 0.00025397 | 0.015086 | 0.5738 | 0.25435 | 0.91564 | 264.527 | 15.7129 | 597.656 | 264918.418 | 264.9184
1atm, kJ/kg | 93916800 | 1087 |  | 1123200 | 13 | 0.035616 | 0.00025378 | 0.015074 | 0.57337 | 0.25415 | 0.91494 | 286.4616 | 17.0158 | 647.2136 | 286885.4569 | 286.8855
2256 | 94003200 | 1088 |  | 1209600 | 14 | 0.038356 | 0.00025358 | 0.015063 | 0.57293 | 0.25396 | 0.91425 | 308.3794 | 18.3177 | 696.7335 | 308835.7662 | 308.8358
| 94089600 | 1089 |  | 1296000 | 15 | 0.041096 | 0.00025339 | 0.015051 | 0.57249 | 0.25376 | 0.91355 | 330.2806 | 19.6187 | 746.2157 | 330769.3703 | 330.7694
最新停止日 | 94176000 | 1090 |  | 1382400 | 16 | 0.043836 | 0.0002532 | 0.01504 | 0.57206 | 0.25357 | 0.91286 | 352.1652 | 20.9186 | 795.6603 | 352686.294 | 352.6863
2008-04-01 | 94262400 | 1091 |  | 1468800 | 17 | 0.046575 | 0.000253 | 0.015028 | 0.57162 | 0.25338 | 0.91216 | 374.0331 | 22.2176 | 845.0673 | 374586.5616 | 374.5866
| 94348800 | 1092 |  | 1555200 | 18 | 0.049315 | 0.00025281 | 0.015017 | 0.57119 | 0.25319 | 0.91147 | 395.8844 | 23.5155 | 894.4368 | 396470.1977 | 396.4702
原子炉停止日 | 94435200 | 1093 |  | 1641600 | 19 | 0.052055 | 0.00025262 | 0.015006 | 0.57076 | 0.25299 | 0.91078 | 417.7191 | 24.8125 | 943.7688 | 418337.2266 | 418.3372
2011-03-11 | 94521600 | 1094 |  | 1728000 | 20 | 0.054795 | 0.00025243 | 0.014994 | 0.57032 | 0.2528 | 0.91009 | 439.5373 | 26.1085 | 993.0634 | 440187.6728 | 440.1877
| 94608000 | 1095 |  | 1814400 | 21 | 0.057534 | 0.00025224 | 0.014983 | 0.56989 | 0.25261 | 0.9094 | 461.3389 | 27.4035 | 1042.3206 | 462021.5603 | 462.0216
1074 | 94694400 | 1096 |  | 1900800 | 22 | 0.060274 | 0.00025205 | 0.014972 | 0.56946 | 0.25242 | 0.90871 | 483.124 | 28.6976 | 1091.5406 | 483838.9136 | 483.8389
| 94780800 | 1097 |  | 1987200 | 23 | 0.063014 | 0.00025186 | 0.01496 | 0.56903 | 0.25223 | 0.90802 | 504.8926 | 29.9906 | 1140.7233 | 505639.7567 | 505.6398
| 94867200 | 1098 |  | 2073600 | 24 | 0.065753 | 0.00025167 | 0.014949 | 0.5686 | 0.25204 | 0.90734 | 526.6448 | 31.2827 | 1189.8688 | 527424.1139 | 527.4241
| 94953600 | 1099 |  | 2160000 | 25 | 0.068493 | 0.00025148 | 0.014938 | 0.56817 | 0.25185 | 0.90665 | 548.3805 | 32.5738 | 1238.9772 | 549192.0091 | 549.192
| 95040000 | 1100 |  | 2246400 | 26 | 0.071233 | 0.00025129 | 0.014926 | 0.56774 | 0.25166 | 0.90597 | 570.0998 | 33.8639 | 1288.0485 | 570943.4663 | 570.9435
| 95126400 | 1101 |  | 2332800 | 27 | 0.073973 | 0.0002511 | 0.014915 | 0.56731 | 0.25147 | 0.90529 | 591.8028 | 35.1531 | 1337.0827 | 592678.5097 | 592.6785
| 95212800 | 1102 |  | 2419200 | 28 | 0.076712 | 0.00025091 | 0.014904 | 0.56688 | 0.25128 | 0.9046 | 613.4893 | 36.4413 | 1386.08 | 614397.1629 | 614.3972
| 95299200 | 1103 |  | 2505600 | 29 | 0.079452 | 0.00025072 | 0.014893 | 0.56646 | 0.25109 | 0.90392 | 635.1595 | 37.7285 | 1435.0404 | 636099.45 | 636.0995
| 95385600 | 1104 |  | 2592000 | 30 | 0.082192 | 0.00025053 | 0.014881 | 0.56603 | 0.2509 | 0.90324 | 656.8135 | 39.0147 | 1483.9639 | 657785.3947 | 657.7854
| 95472000 | 1105 |  | 2678400 | 31 | 0.084932 | 0.00025034 | 0.01487 | 0.56561 | 0.25071 | 0.90256 | 678.4511 | 40.3 | 1532.8505 | 679455.0208 | 679.455
| 95558400 | 1106 |  | 2764800 | 32 | 0.087671 | 0.00025015 | 0.014859 | 0.56518 | 0.25052 | 0.90188 | 700.0724 | 41.5843 | 1581.7004 | 701108.3519 | 701.1084
| 95644800 | 1107 |  | 2851200 | 33 | 0.090411 | 0.00024996 | 0.014848 | 0.56476 | 0.25033 | 0.90121 | 721.6775 | 42.8676 | 1630.5136 | 722745.4118 | 722.7454
| 95731200 | 1108 |  | 2937600 | 34 | 0.093151 | 0.00024978 | 0.014837 | 0.56433 | 0.25015 | 0.90053 | 743.2663 | 44.15 | 1679.2902 | 744366.2239 | 744.3662
| 95817600 | 1109 |  | 3024000 | 35 | 0.09589 | 0.00024959 | 0.014826 | 0.56391 | 0.24996 | 0.89985 | 764.839 | 45.4314 | 1728.0302 | 765970.8119 | 765.9708
| 95904000 | 1110 |  | 3110400 | 36 | 0.09863 | 0.0002494 | 0.014815 | 0.56349 | 0.24977 | 0.89918 | 786.3955 | 46.7119 | 1776.7336 | 787559.1992 | 787.5592
| 95990400 | 1111 |  | 3196800 | 37 | 0.10137 | 0.00024922 | 0.014803 | 0.56306 | 0.24958 | 0.89851 | 807.9358 | 47.9914 | 1825.4005 | 809131.4093 | 809.1314
| 96076800 | 1112 |  | 3283200 | 38 | 0.10411 | 0.00024903 | 0.014792 | 0.56264 | 0.2494 | 0.89783 | 829.46 | 49.2699 | 1874.0309 | 830687.4656 | 830.6875
| 96163200 | 1113 |  | 3369600 | 39 | 0.10685 | 0.00024884 | 0.014781 | 0.56222 | 0.24921 | 0.89716 | 850.9681 | 50.5475 | 1922.625 | 852227.3913 | 852.2274
| 96249600 | 1114 |  | 3456000 | 40 | 0.10959 | 0.00024866 | 0.01477 | 0.5618 | 0.24903 | 0.89649 | 872.4602 | 51.8241 | 1971.1827 | 873751.2099 | 873.7512
| 96336000 | 1115 |  | 3542400 | 41 | 0.11233 | 0.00024847 | 0.014759 | 0.56138 | 0.24884 | 0.89582 | 893.9361 | 53.0998 | 2019.7042 | 895258.9444 | 895.2589
| 96422400 | 1116 |  | 3628800 | 42 | 0.11507 | 0.00024829 | 0.014748 | 0.56096 | 0.24865 | 0.89515 | 915.396 | 54.3745 | 2068.1894 | 916750.6181 | 916.7506
| 96508800 | 1117 |  | 3715200 | 43 | 0.11781 | 0.0002481 | 0.014737 | 0.56054 | 0.24847 | 0.89448 | 936.8399 | 55.6483 | 2116.6384 | 938226.2542 | 938.2263
| 96595200 | 1118 |  | 3801600 | 44 | 0.12055 | 0.00024792 | 0.014726 | 0.56013 | 0.24828 | 0.89382 | 958.2678 | 56.9211 | 2165.0513 | 959685.8756 | 959.6859
| 96681600 | 1119 |  | 3888000 | 45 | 0.12329 | 0.00024773 | 0.014715 | 0.55971 | 0.2481 | 0.89315 | 979.6798 | 58.193 | 2213.4282 | 981129.5055 | 981.1295
| 96768000 | 1120 |  | 3974400 | 46 | 0.12603 | 0.00024755 | 0.014704 | 0.55929 | 0.24791 | 0.89249 | 1001.0758 | 59.4639 | 2261.769 | 1002557.1668 | 1002.5572
| 96854400 | 1121 |  | 4060800 | 47 | 0.12877 | 0.00024736 | 0.014693 | 0.55888 | 0.24773 | 0.89182 | 1022.4559 | 60.7339 | 2310.0738 | 1023968.8824 | 1023.9689
| 96940800 | 1122 |  | 4147200 | 48 | 0.13151 | 0.00024718 | 0.014682 | 0.55846 | 0.24754 | 0.89116 | 1043.82 | 62.0029 | 2358.3427 | 1045364.6752 | 1045.3647
| 97027200 | 1123 |  | 4233600 | 49 | 0.13425 | 0.000247 | 0.014672 | 0.55805 | 0.24736 | 0.8905 | 1065.1683 | 63.271 | 2406.5757 | 1066744.5681 | 1066.7446
| 97113600 | 1124 |  | 4320000 | 50 | 0.13699 | 0.00024681 | 0.014661 | 0.55763 | 0.24718 | 0.88984 | 1086.5008 | 64.5381 | 2454.773 | 1088108.5838 | 1088.1086
| 97200000 | 1125 |  | 4406400 | 51 | 0.13973 | 0.00024663 | 0.01465 | 0.55722 | 0.24699 | 0.88918 | 1107.8174 | 65.8044 | 2502.9344 | 1109456.745 | 1109.4567
| 97286400 | 1126 |  | 4492800 | 52 | 0.14247 | 0.00024645 | 0.014639 | 0.5568 | 0.24681 | 0.88852 | 1129.1182 | 67.0696 | 2551.0602 | 1130789.0745 | 1130.7891
| 97372800 | 1127 |  | 4579200 | 53 | 0.14521 | 0.00024626 | 0.014628 | 0.55639 | 0.24663 | 0.88786 | 1150.4032 | 68.334 | 2599.1502 | 1152105.5948 | 1152.1056
| 97459200 | 1128 |  | 4665600 | 54 | 0.14795 | 0.00024608 | 0.014617 | 0.55598 | 0.24645 | 0.8872 | 1171.6725 | 69.5973 | 2647.2047 | 1173406.3286 | 1173.4063
| 97545600 | 1129 |  | 4752000 | 55 | 0.15068 | 0.0002459 | 0.014606 | 0.55557 | 0.24626 | 0.88655 | 1192.926 | 70.8598 | 2695.2236 | 1194691.2983 | 1194.6913
| 97632000 | 1130 |  | 4838400 | 56 | 0.15342 | 0.00024572 | 0.014596 | 0.55516 | 0.24608 | 0.88589 | 1214.1638 | 72.1213 | 2743.2069 | 1215960.5265 | 1215.9605
| 101952000 | 1180 |  | 9158400 | 106 | 0.29041 | 0.00023695 | 0.014075 | 0.53534 | 0.2373 | 0.85427 | 2256.4953 | 134.0358 | 5098.1865 | 2259834.4499 | 2259.8344
| 108340232.9902 | 1253.9379 |  | 15546632.9902 | 179.9379 | 0.49298 | 0.00022503 | 0.013367 | 0.50841 | 0.22536 | 0.8113 | 3731.4646 | 221.649 | 8430.6413 | 3736986.401 | 3736.9864
| 117786881.3091 | 1363.2741 |  | 24993281.3091 | 289.2741 | 0.79253 | 0.00020937 | 0.012437 | 0.47304 | 0.20968 | 0.75485 | 5781.5724 | 343.4254 | 13062.5285 | 5790127.8778 | 5790.1279
| 131756184.6512 | 1524.9558 |  | 38962584.6512 | 450.9558 | 1.2355 | 0.0001897 | 0.011268 | 0.42859 | 0.18998 | 0.68392 | 8564.6216 | 508.7385 | 19350.3785 | 8577295.4294 | 8577.2954
| 152413398.6466 | 1764.044 |  | 59619798.6466 | 690.044 | 1.8905 | 0.0001663 | 0.0098784 | 0.37573 | 0.16655 | 0.59958 | 12231.5804 | 726.5559 | 27635.2792 | 12249680.5181 | 12249.6805
| 182960411.5939 | 2117.5974 |  | 90166811.5939 | 1043.5974 | 2.8592 | 0.00014026 | 0.0083317 | 0.3169 | 0.14047 | 0.5057 | 16892.7617 | 1003.43 | 38166.4651 | 16917759.3703 | 16917.7594
| 228132040.2658 | 2640.4171 |  | 135338440.2658 | 1566.4171 | 4.2916 | 0.00011336 | 0.0067333 | 0.25611 | 0.11352 | 0.40868 | 22580.7874 | 1341.2988 | 51017.6402 | 22614202.2064 | 22614.2022
| 294929931.1234 | 3413.5409 |  | 202136331.1234 | 2339.5409 | 6.4097 | 8.7651e-05 | 0.0052065 | 0.19803 | 0.08778 | 0.31601 | 29226.0611 | 1736.028 | 66031.5622 | 29269309.4864 | 29269.3095
| 393707822.3397 | 4556.8035 |  | 300914222.3397 | 3482.8035 | 9.5419 | 6.4942e-05 | 0.0038576 | 0.14673 | 0.065038 | 0.23414 | 36659.1958 | 2177.5562 | 82825.5287 | 36713443.5876 | 36713.4436
| 539776383.3059 | 6247.4118 |  | 446982783.3059 | 5173.4118 | 14.1737 | 4.6294e-05 | 0.0027499 | 0.10459 | 0.046363 | 0.16691 | 44642.2583 | 2651.7501 | 100861.9683 | 44708319.2963 | 44708.3193
| 755776383.3059 | 8747.4118 |  | 662982783.3059 | 7673.4118 | 21.023 | 3.1935e-05 | 0.0018969 | 0.072152 | 0.031982 | 0.11514 | 52915.3072 | 3143.1692 | 119553.5855 | 52993610.5893 | 52993.6106
| 1075188032.8176 | 12444.3059 |  | 982394432.8176 | 11370.3059 | 31.1515 | 2.1454e-05 | 0.0012743 | 0.048471 | 0.021485 | 0.077347 | 61238.9339 | 3637.5927 | 138359.4749 | 61329554.493 | 61329.5545
| 1547520448.7611 | 17911.1163 |  | 1454726848.7611 | 16837.1163 | 46.1291 | 1.4121e-05 | 0.00083881 | 0.031905 | 0.014142 | 0.050912 | 69420.2112 | 4123.5605 | 156843.7488 | 69522938.3048 | 69522.9383
| 2245985615.8646 | 25995.2039 |  | 2153192015.8646 | 24921.2039 | 68.2773 | 9.1551e-06 | 0.00054381 | 0.020684 | 0.0091686 | 0.033007 | 77320.5655 | 4592.8416 | 174693.3227 | 77434983.4829 | 77434.9835
| 3278846315.6379 | 37949.6101 |  | 3186052715.6379 | 36875.6101 | 101.0291 | 5.8706e-06 | 0.00034871 | 0.013264 | 0.0058792 | 0.021165 | 84851.1937 | 5040.1609 | 191707.5602 | 84976755.399 | 84976.7554
| 4806196963.0008 | 55627.2797 |  | 4713403363.0008 | 54553.2797 | 149.461 | 3.7352e-06 | 0.00022187 | 0.0084391 | 0.0037407 | 0.013467 | 91962.8744 | 5462.5947 | 207775.2535 | 92098959.8977 | 92098.9599
| 7064778396.598 | 81768.2685 |  | 6971984796.598 | 80694.2685 | 221.0802 | 2.3637e-06 | 0.0001404 | 0.0053404 | 0.0023672 | 0.0085218 | 98635.0122 | 5858.9197 | 222849.8706 | 98780971.0158 | 98780.971
Formulas:
日時 = [日時, row above]+[日]
日時 = E5+[日]

## 4号機プール既存
|  | 停止からの経過時間 |  | 日時 | 地震からの経過時間 |  |  | 瞬時 |  |  |  |  | 積算
[8 empty] | 崩壊熱割合 | 燃料棒一本 | プール内 |  |  | 崩壊熱割合 | 燃料棒一本 | プール内
燃料棒使用時間 ts |  | 秒 | 日 |  | 秒 | 日 | 年 | 割合 | kW | 発熱量，MW | 水量，kg/s | 水量，ton/h | 割合 | MJ | 発熱量，GJ | 水量，kg | 水量，ton
年 |  | 0 | 0 | 2008-04-01 | -92793600 | -1074 | -2.9425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -55943.6771 | -3373.4037 | -190179.0087 | -84299205.987 | -84299.206
3.83 |  | 23198400 | 268.5 | 2008-12-25 12:00 | -69595200 | -805.5 | -2.2068 | 0.00067922 | 0.040957 | 2.309 | 1.0235 | 3.6846 | -27925.6102 | -1683.9143 | -94932.3522 | -42079943.3597 | -42079.9434
秒 |  | 46396800 | 537 | 2009-09-20 | -46396800 | -537 | -1.4712 | 0.00043715 | 0.02636 | 1.4861 | 0.65872 | 2.3714 | -15419.272 | -929.7821 | -52417.3959 | -23234661.2871 | -23234.6613
120782880 |  | 69595200 | 805.5 | 2010-06-15 12:00 | -23198400 | -268.5 | -0.73562 | 0.00032495 | 0.019595 | 1.1047 | 0.48966 | 1.7628 | -6709.1589 | -404.5623 | -22807.6033 | -10109753.2482 | -10109.7532
|  | 92793600 | 1074 | 2011-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0.00025843 | 0.015583 | 0.87851 | 0.38941 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 92880000 | 1075 |  | 86400 | 1 | 0.0027397 | 0.00025823 | 0.015571 | 0.87784 | 0.38911 | 1.4008 | 22.3195 | 1.3459 | 75.8744 | 33632.27 | 33.6323
1本の発熱量 |  | 92966400 | 1076 |  | 172800 | 2 | 0.0054795 | 0.00025803 | 0.015559 | 0.87717 | 0.38882 | 1.3997 | 44.6218 | 2.6907 | 151.6907 | 67238.7831 | 67.2388
kW |  | 93052800 | 1077 |  | 259200 | 3 | 0.0082192 | 0.00025783 | 0.015547 | 0.8765 | 0.38852 | 1.3987 | 66.9071 | 4.0345 | 227.449 | 100819.5775 | 100.8196
60.3 |  | 93139200 | 1078 |  | 345600 | 4 | 0.010959 | 0.00025764 | 0.015535 | 0.87583 | 0.38822 | 1.3976 | 89.1754 | 5.3773 | 303.1493 | 134374.6912 | 134.3747
|  | 93225600 | 1079 |  | 432000 | 5 | 0.013699 | 0.00025744 | 0.015524 | 0.87516 | 0.38792 | 1.3965 | 111.4266 | 6.719 | 378.7918 | 167904.1623 | 167.9042
燃料プール内の本数 |  | 93312000 | 1080 |  | 518400 | 6 | 0.016438 | 0.00025724 | 0.015512 | 0.87449 | 0.38763 | 1.3955 | 133.6609 | 8.0598 | 454.3765 | 201408.0286 | 201.408
体 |  | 93398400 | 1081 |  | 604800 | 7 | 0.019178 | 0.00025705 | 0.0155 | 0.87382 | 0.38733 | 1.3944 | 155.8782 | 9.3995 | 529.9036 | 234886.328 | 234.8863
783 |  | 93484800 | 1082 |  | 691200 | 8 | 0.021918 | 0.00025685 | 0.015488 | 0.87316 | 0.38704 | 1.3933 | 178.0785 | 10.7381 | 605.373 | 268339.0982 | 268.3391
本 |  | 93571200 | 1083 |  | 777600 | 9 | 0.024658 | 0.00025665 | 0.015476 | 0.87249 | 0.38674 | 1.3923 | 200.2619 | 12.0758 | 680.7849 | 301766.3769 | 301.7664
56376 |  | 93657600 | 1084 |  | 864000 | 10 | 0.027397 | 0.00025646 | 0.015465 | 0.87183 | 0.38645 | 1.3912 | 222.4284 | 13.4124 | 756.1395 | 335168.2017 | 335.1682
|  | 93744000 | 1085 |  | 950400 | 11 | 0.030137 | 0.00025626 | 0.015453 | 0.87116 | 0.38615 | 1.3902 | 244.5781 | 14.7481 | 831.4366 | 368544.61 | 368.5446
水の蒸発潜熱 |  | 93830400 | 1086 |  | 1036800 | 12 | 0.032877 | 0.00025607 | 0.015441 | 0.8705 | 0.38586 | 1.3891 | 266.7109 | 16.0827 | 906.6766 | 401895.6393 | 401.8956
1atm, kJ/kg |  | 93916800 | 1087 |  | 1123200 | 13 | 0.035616 | 0.00025588 | 0.015429 | 0.86984 | 0.38557 | 1.388 | 288.8269 | 17.4163 | 981.8593 | 435221.3269 | 435.2213
2256 |  | 94003200 | 1088 |  | 1209600 | 14 | 0.038356 | 0.00025568 | 0.015418 | 0.86918 | 0.38527 | 1.387 | 310.9261 | 18.7488 | 1056.985 | 468521.7099 | 468.5217
|  | 94089600 | 1089 |  | 1296000 | 15 | 0.041096 | 0.00025549 | 0.015406 | 0.86852 | 0.38498 | 1.3859 | 333.0086 | 20.0804 | 1132.0536 | 501796.8257 | 501.7968
最新停止日 |  | 94176000 | 1090 |  | 1382400 | 16 | 0.043836 | 0.00025529 | 0.015394 | 0.86786 | 0.38469 | 1.3849 | 355.0743 | 21.411 | 1207.0654 | 535046.7112 | 535.0467
2008-04-01 |  | 94262400 | 1091 |  | 1468800 | 17 | 0.046575 | 0.0002551 | 0.015383 | 0.86721 | 0.3844 | 1.3838 | 377.1233 | 22.7405 | 1282.0203 | 568271.4033 | 568.2714
|  | 94348800 | 1092 |  | 1555200 | 18 | 0.049315 | 0.00025491 | 0.015371 | 0.86655 | 0.38411 | 1.3828 | 399.1556 | 24.0691 | 1356.9184 | 601470.9392 | 601.4709
原子炉停止日 |  | 94435200 | 1093 |  | 1641600 | 19 | 0.052055 | 0.00025471 | 0.015359 | 0.86589 | 0.38382 | 1.3817 | 421.1712 | 25.3966 | 1431.7599 | 634645.3554 | 634.6454
2011-03-11 |  | 94521600 | 1094 |  | 1728000 | 20 | 0.054795 | 0.00025452 | 0.015348 | 0.86524 | 0.38353 | 1.3807 | 443.1701 | 26.7232 | 1506.5448 | 667794.6889 | 667.7947
|  | 94953600 | 1099 |  | 2160000 | 25 | 0.068493 | 0.00025356 | 0.01529 | 0.86198 | 0.38208 | 1.3755 | 552.9161 | 33.3408 | 1879.6234 | 833166.3941 | 833.1664
1074 |  | 95385600 | 1104 |  | 2592000 | 30 | 0.082192 | 0.00025261 | 0.015232 | 0.85875 | 0.38065 | 1.3703 | 662.2496 | 39.9337 | 2251.2996 | 997916.4931 | 997.9165
|  | 95817600 | 1109 |  | 3024000 | 35 | 0.09589 | 0.00025167 | 0.015176 | 0.85554 | 0.37923 | 1.3652 | 771.1736 | 46.5018 | 2621.5836 | 1162049.4873 | 1162.0495
|  | 96249600 | 1114 |  | 3456000 | 40 | 0.10959 | 0.00025073 | 0.015119 | 0.85235 | 0.37781 | 1.3601 | 879.691 | 53.0454 | 2990.4855 | 1325569.8287 | 1325.5698
|  | 96681600 | 1119 |  | 3888000 | 45 | 0.12329 | 0.0002498 | 0.015063 | 0.84918 | 0.37641 | 1.3551 | 987.8047 | 59.5646 | 3358.0152 | 1488481.9203 | 1488.4819
|  | 97113600 | 1124 |  | 4320000 | 50 | 0.13699 | 0.00024887 | 0.015007 | 0.84604 | 0.37502 | 1.3501 | 1095.5177 | 66.0597 | 3724.1825 | 1650790.1172 | 1650.7901
|  | 97545600 | 1129 |  | 4752000 | 55 | 0.15068 | 0.00024796 | 0.014952 | 0.84292 | 0.37363 | 1.3451 | 1202.8327 | 72.5308 | 4088.9971 | 1812498.7271 | 1812.4987
|  | 97977600 | 1134 |  | 5184000 | 60 | 0.16438 | 0.00024704 | 0.014897 | 0.83982 | 0.37226 | 1.3401 | 1309.7527 | 78.9781 | 4452.4687 | 1973612.011 | 1973.612
|  | 98409600 | 1139 |  | 5616000 | 65 | 0.17808 | 0.00024614 | 0.014842 | 0.83675 | 0.3709 | 1.3352 | 1416.2804 | 85.4017 | 4814.6067 | 2134134.184 | 2134.1342
|  | 98841600 | 1144 |  | 6048000 | 70 | 0.19178 | 0.00024524 | 0.014788 | 0.83369 | 0.36954 | 1.3304 | 1522.4186 | 91.8018 | 5175.4206 | 2294069.4158 | 2294.0694
|  | 99273600 | 1149 |  | 6480000 | 75 | 0.20548 | 0.00024435 | 0.014734 | 0.83066 | 0.3682 | 1.3255 | 1628.17 | 98.1787 | 5534.9197 | 2453421.8316 | 2453.4218
|  | 99705600 | 1154 |  | 6912000 | 80 | 0.21918 | 0.00024346 | 0.014681 | 0.82765 | 0.36686 | 1.3207 | 1733.5374 | 104.5323 | 5893.1131 | 2612195.5125 | 2612.1955
|  | 100137600 | 1159 |  | 7344000 | 85 | 0.23288 | 0.00024258 | 0.014628 | 0.82466 | 0.36554 | 1.3159 | 1838.5233 | 110.863 | 6250.01 | 2770394.4964 | 2770.3945
|  | 100569600 | 1164 |  | 7776000 | 90 | 0.24658 | 0.00024171 | 0.014575 | 0.82169 | 0.36422 | 1.3112 | 1943.1305 | 117.1708 | 6605.6194 | 2928022.7782 | 2928.0228
|  | 101001600 | 1169 |  | 8208000 | 95 | 0.26027 | 0.00024084 | 0.014523 | 0.81874 | 0.36292 | 1.3065 | 2047.3616 | 123.4559 | 6959.9502 | 3085084.3112 | 3085.0843
|  | 101433600 | 1174 |  | 8640000 | 100 | 0.27397 | 0.00023998 | 0.014471 | 0.81581 | 0.36162 | 1.3018 | 2151.2192 | 129.7185 | 7313.0113 | 3241583.0066 | 3241.583
|  | 102297600 | 1184 |  | 9504000 | 110 | 0.30137 | 0.00023828 | 0.014368 | 0.81001 | 0.35905 | 1.2926 | 2357.8241 | 142.1768 | 8015.3589 | 3552907.327 | 3552.9073
|  | 103161600 | 1194 |  | 10368000 | 120 | 0.32877 | 0.00023659 | 0.014267 | 0.80429 | 0.35651 | 1.2834 | 2562.9654 | 154.5468 | 8712.7312 | 3862026.2237 | 3862.0262
|  | 104025600 | 1204 |  | 11232000 | 130 | 0.35616 | 0.00023493 | 0.014166 | 0.79865 | 0.35401 | 1.2744 | 2766.6629 | 166.8298 | 9405.1953 | 4168969.5535 | 4168.9696
|  | 104889600 | 1214 |  | 12096000 | 140 | 0.38356 | 0.0002333 | 0.014068 | 0.79308 | 0.35154 | 1.2656 | 2968.9361 | 179.0268 | 10092.8174 | 4473766.5637 | 4473.7666
|  | 105753600 | 1224 |  | 12960000 | 150 | 0.41096 | 0.00023168 | 0.01397 | 0.78759 | 0.34911 | 1.2568 | 3169.8039 | 191.1392 | 10775.662 | 4776445.9084 | 4776.4459
|  | 106617600 | 1234 |  | 13824000 | 160 | 0.43836 | 0.00023009 | 0.013874 | 0.78217 | 0.34671 | 1.2481 | 3369.2849 | 203.1679 | 11453.7925 | 5077035.6655 | 5077.0357
|  | 107481600 | 1244 |  | 14688000 | 170 | 0.46575 | 0.00022851 | 0.013779 | 0.77682 | 0.34434 | 1.2396 | 3567.3975 | 215.1141 | 12127.2709 | 5375563.3515 | 5375.5634
|  | 108345600 | 1254 |  | 15552000 | 180 | 0.49315 | 0.00022696 | 0.013686 | 0.77154 | 0.342 | 1.2312 | 3764.1596 | 226.9788 | 12796.1582 | 5672055.9373 | 5672.0559
|  | 109209600 | 1264 |  | 16416000 | 190 | 0.52055 | 0.00022543 | 0.013593 | 0.76633 | 0.33969 | 1.2229 | 3959.5887 | 238.7632 | 13460.5139 | 5966539.8625 | 5966.5399
|  | 110073600 | 1274 |  | 17280000 | 200 | 0.54795 | 0.00022391 | 0.013502 | 0.76119 | 0.33741 | 1.2147 | 4153.7019 | 250.4682 | 14120.3966 | 6259041.05 | 6259.041
|  | 110937600 | 1284 |  | 18144000 | 210 | 0.57534 | 0.00022242 | 0.013412 | 0.75611 | 0.33515 | 1.2066 | 4346.5162 | 262.0949 | 14775.8636 | 6549584.9188 | 6549.5849
|  | 111801600 | 1294 |  | 19008000 | 220 | 0.60274 | 0.00022094 | 0.013323 | 0.7511 | 0.33293 | 1.1986 | 4538.0481 | 273.6443 | 15426.9711 | 6838196.398 | 6838.1964
|  | 112665600 | 1304 |  | 19872000 | 230 | 0.63014 | 0.00021949 | 0.013235 | 0.74614 | 0.33074 | 1.1907 | 4728.3138 | 285.1173 | 16073.7743 | 7124899.9394 | 7124.8999
|  | 113529600 | 1314 |  | 20736000 | 240 | 0.65753 | 0.00021805 | 0.013148 | 0.74126 | 0.32857 | 1.1829 | 4917.3293 | 296.515 | 16716.3273 | 7409719.5293 | 7409.7195
|  | 114393600 | 1324 |  | 21600000 | 250 | 0.68493 | 0.00021663 | 0.013063 | 0.73643 | 0.32643 | 1.1752 | 5105.1102 | 307.8381 | 17354.6832 | 7692678.7013 | 7692.6787
|  | 115257600 | 1334 |  | 22464000 | 260 | 0.71233 | 0.00021523 | 0.012978 | 0.73166 | 0.32432 | 1.1675 | 5291.6717 | 319.0878 | 17988.894 | 7973800.5471 | 7973.8005
|  | 116121600 | 1344 |  | 23328000 | 270 | 0.73973 | 0.00021384 | 0.012895 | 0.72695 | 0.32223 | 1.16 | 5477.029 | 330.2648 | 18619.011 | 8253107.7281 | 8253.1077
|  | 116985600 | 1354 |  | 24192000 | 280 | 0.76712 | 0.00021247 | 0.012812 | 0.7223 | 0.32017 | 1.1526 | 5661.1967 | 341.3702 | 19245.0843 | 8530622.486 | 8530.6225
|  | 117849600 | 1364 |  | 25056000 | 290 | 0.79452 | 0.00021112 | 0.012731 | 0.71771 | 0.31813 | 1.1453 | 5844.1895 | 352.4046 | 19867.1632 | 8806366.6536 | 8806.3667
|  | 118713600 | 1374 |  | 25920000 | 300 | 0.82192 | 0.00020979 | 0.01265 | 0.71317 | 0.31612 | 1.138 | 6026.0214 | 363.3691 | 20485.2959 | 9080361.6643 | 9080.3617
| 1 | 123033600 | 1424 |  | 30240000 | 350 | 0.9589 | 0.00020334 | 0.012262 | 0.69127 | 0.30641 | 1.1031 | 6918.2493 | 417.1704 | 23518.4003 | 10424822.8276 | 10424.8228
| 1.1 | 129421832.9902 | 1497.9379 |  | 36628232.9902 | 423.9379 | 1.1615 | 0.00019448 | 0.011727 | 0.66113 | 0.29306 | 1.055 | 8188.5515 | 493.7697 | 27836.7582 | 12338988.5797 | 12338.9886
| 1.2 | 138868481.3091 | 1607.2741 |  | 46074881.3091 | 533.2741 | 1.461 | 0.00018264 | 0.011013 | 0.62089 | 0.27522 | 0.99078 | 9968.7189 | 601.1137 | 33888.3887 | 15021448.9078 | 15021.4489
| 1.3 | 152837784.6512 | 1768.9558 |  | 60044184.6512 | 694.9558 | 1.904 | 0.00016745 | 0.010097 | 0.56923 | 0.25232 | 0.90835 | 12411.0716 | 748.3876 | 42191.1003 | 18701728.8628 | 18701.7289
| 1.4 | 173494998.6466 | 2008.044 |  | 80701398.6466 | 934.044 | 2.559 | 0.00014891 | 0.0089791 | 0.5062 | 0.22438 | 0.80777 | 15671.5268 | 944.9931 | 53274.929 | 23614773.4754 | 23614.7735
| 1.5 | 204042011.5939 | 2361.5974 |  | 111248411.5939 | 1287.5974 | 3.5277 | 0.00012765 | 0.0076971 | 0.43393 | 0.19235 | 0.69244 | 19879.8822 | 1198.7569 | 67581.1189 | 29956169.7472 | 29956.1697
| 1.6 | 249213640.2658 | 2884.4171 |  | 156420040.2658 | 1810.4171 | 4.96 | 0.00010496 | 0.0063289 | 0.3568 | 0.15815 | 0.56936 | 25102.3277 | 1513.6704 | 85334.6803 | 37825656.1593 | 37825.6562
| 1.7 | 316011531.1234 | 3657.5409 |  | 223217931.1234 | 2583.5409 | 7.0782 | 8.2561e-05 | 0.0049784 | 0.28066 | 0.12441 | 0.44787 | 31309.8466 | 1887.9838 | 106436.972 | 47179508.8515 | 47179.5089
| 1.8 | 414789422.3397 | 4800.8035 |  | 321995822.3397 | 3726.8035 | 10.2104 | 6.2152e-05 | 0.0037478 | 0.21129 | 0.093655 | 0.33716 | 38369.2192 | 2313.6639 | 130435.1171 | 57816984.5468 | 57816.9845
| 1.9 | 560857983.3059 | 6491.4118 |  | 468064383.3059 | 5417.4118 | 14.8422 | 4.4924e-05 | 0.0027089 | 0.15272 | 0.067693 | 0.2437 | 46064.4717 | 2777.6876 | 156594.9185 | 69412641.1594 | 69412.6412
| 2 | 776857983.3059 | 8991.4118 |  | 684064383.3059 | 7917.4118 | 21.6915 | 3.1344e-05 | 0.00189 | 0.10655 | 0.04723 | 0.17003 | 54140.2336 | 3264.6561 | 184048.2515 | 81581671.7621 | 81581.6718
| 2.1 | 1096269632.8176 | 12688.3059 |  | 1003476032.8176 | 11614.3059 | 31.82 | 2.1245e-05 | 0.0012811 | 0.072221 | 0.032013 | 0.11525 | 62347.8481 | 3759.5752 | 211949.8138 | 93949385.5485 | 93949.3855
| 2.2 | 1568602048.7611 | 18155.1163 |  | 1475808448.7611 | 17081.1163 | 46.7976 | 1.4078e-05 | 0.0008489 | 0.047858 | 0.021213 | 0.076368 | 70477.9483 | 4249.8203 | 239587.8684 | 106200296.2782 | 106200.2963
| 2.3 | 2267067215.8646 | 26239.2039 |  | 2174273615.8646 | 25165.2039 | 68.9458 | 9.1717e-06 | 0.00055305 | 0.031179 | 0.01382 | 0.049754 | 78374.2296 | 4725.966 | 266431.0619 | 118098874.9588 | 118098.875
| 2.4 | 3299927915.6379 | 38193.6101 |  | 3207134315.6379 | 37119.6101 | 101.6976 | 5.9018e-06 | 0.00035588 | 0.020063 | 0.0088932 | 0.032015 | 85932.3664 | 5181.7217 | 292124.7421 | 129487917.5853 | 129487.9176
| 2.5 | 4827278563.0008 | 55871.2797 |  | 4734484963.0008 | 54797.2797 | 150.1295 | 3.7643e-06 | 0.00022699 | 0.012797 | 0.0056723 | 0.02042 | 93091.1044 | 5613.3936 | 316460.6774 | 140275122.9718 | 140275.123
| 2.6 | 7085859996.598 | 82012.2685 |  | 6993066396.598 | 80938.2685 | 221.7487 | 2.3862e-06 | 0.00014389 | 0.0081117 | 0.0035956 | 0.012944 | 99821.2402 | 6019.2208 | 339339.5911 | 150416485.4131 | 150416.4854
Formulas:
日時 = [日時, row above]+[日]
日時 = E5+[日]

## 4号機プール最新定点
|  | 停止からの経過時間 |  | 日時 | 地震からの経過時間 |  |  | 瞬時 |  |  |  |  | 積算
[8 empty] | 崩壊熱割合 | 燃料棒一本 | プール内 |  |  | 崩壊熱割合 | 燃料棒一本 | プール内
燃料棒使用時間 ts |  | 秒 | 日 |  | 秒 | 日 | 年 | 割合 | kW | 発熱量，MW | 水量，kg/s | 水量，ton/h | 割合 | MJ | 発熱量，GJ | 水量，kg | 水量，ton
年 |  | 0 | 0 | 2010-11-30 | -8726400 | -101 | -0.27671 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -14215.531 | -857.1965 | -33821.546 | -14991820.0275 | -14991.82
2.31 |  | 2181600 | 25.25 | 2010-12-25 06:00 | -6544800 | -75.75 | -0.20753 | 0.0018069 | 0.10896 | 4.2989 | 1.9056 | 6.86 | -8341.7508 | -503.0076 | -19846.6669 | -8797281.4399 | -8797.2814
秒 |  | 4363200 | 50.5 | 2011-01-19 12:00 | -4363200 | -50.5 | -0.13836 | 0.0013557 | 0.08175 | 3.2255 | 1.4298 | 5.1471 | -4961.0737 | -299.1527 | -11803.3706 | -5231990.5141 | -5231.9905
72848160 |  | 6544800 | 75.75 | 2011-02-13 18:00 | -2181600 | -25.25 | -0.069178 | 0.0011238 | 0.067768 | 2.6738 | 1.1852 | 4.2668 | -2277.6133 | -137.3401 | -5418.8903 | -2401990.3604 | -2401.9904
|  | 8726400 | 101 | 2011-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0.00097332 | 0.058691 | 2.3157 | 1.0265 | 3.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8812800 | 102 |  | 86400 | 1 | 0.0027397 | 0.00096837 | 0.058393 | 2.3039 | 1.0212 | 3.6765 | 83.8804 | 5.058 | 199.5679 | 88460.9626 | 88.461
1本の発熱量 |  | 8899200 | 103 |  | 172800 | 2 | 0.0054795 | 0.00096348 | 0.058098 | 2.2923 | 1.0161 | 3.6579 | 167.3358 | 10.0903 | 398.1248 | 176473.7468 | 176.4737
kW |  | 8985600 | 104 |  | 259200 | 3 | 0.0082192 | 0.00095865 | 0.057807 | 2.2808 | 1.011 | 3.6396 | 250.3715 | 15.0974 | 595.6831 | 264043.9143 | 264.0439
60.3 |  | 9072000 | 105 |  | 345600 | 4 | 0.010959 | 0.00095388 | 0.057519 | 2.2695 | 1.006 | 3.6215 | 332.9927 | 20.0795 | 792.2551 | 351176.9087 | 351.1769
|  | 9158400 | 106 |  | 432000 | 5 | 0.013699 | 0.00094917 | 0.057235 | 2.2583 | 1.001 | 3.6036 | 415.2044 | 25.0368 | 987.8529 | 437878.0588 | 437.8781
燃料プール内の本数 |  | 9244800 | 107 |  | 518400 | 6 | 0.016438 | 0.00094452 | 0.056955 | 2.2472 | 0.9961 | 3.586 | 497.0115 | 29.9698 | 1182.4882 | 524152.5819 | 524.1526
体 |  | 9331200 | 108 |  | 604800 | 7 | 0.019178 | 0.00093992 | 0.056677 | 2.2363 | 0.99125 | 3.5685 | 578.419 | 34.8787 | 1376.1726 | 610005.5877 | 610.0056
548 |  | 9417600 | 109 |  | 691200 | 8 | 0.021918 | 0.00093538 | 0.056403 | 2.2254 | 0.98646 | 3.5512 | 659.4315 | 39.7637 | 1568.9173 | 695442.081 | 695.4421
本 |  | 9504000 | 110 |  | 777600 | 9 | 0.024658 | 0.00093089 | 0.056132 | 2.2148 | 0.98172 | 3.5342 | 740.0537 | 44.6252 | 1760.7335 | 780466.9648 | 780.467
39456 |  | 9590400 | 111 |  | 864000 | 10 | 0.027397 | 0.00092645 | 0.055865 | 2.2042 | 0.97704 | 3.5173 | 820.2902 | 49.4635 | 1951.6319 | 865085.0435 | 865.085
|  | 9676800 | 112 |  | 950400 | 11 | 0.030137 | 0.00092206 | 0.0556 | 2.1938 | 0.97241 | 3.5007 | 900.1454 | 54.2788 | 2141.6231 | 949301.0258 | 949.301
水の蒸発潜熱 |  | 9763200 | 113 |  | 1036800 | 12 | 0.032877 | 0.00091772 | 0.055339 | 2.1834 | 0.96784 | 3.4842 | 979.6237 | 59.0713 | 2330.7177 | 1033119.5269 | 1033.1195
1atm, kJ/kg |  | 9849600 | 114 |  | 1123200 | 13 | 0.035616 | 0.00091344 | 0.05508 | 2.1732 | 0.96332 | 3.4679 | 1058.7294 | 63.8414 | 2518.9257 | 1116545.072 | 1116.5451
2256 |  | 9936000 | 115 |  | 1209600 | 14 | 0.038356 | 0.0009092 | 0.054824 | 2.1632 | 0.95885 | 3.4518 | 1137.4667 | 68.5892 | 2706.2572 | 1199582.0978 | 1199.5821
|  | 10022400 | 116 |  | 1296000 | 15 | 0.041096 | 0.000905 | 0.054572 | 2.1532 | 0.95442 | 3.4359 | 1215.8398 | 73.3151 | 2892.7221 | 1282234.9559 | 1282.235
最新停止日 |  | 10108800 | 117 |  | 1382400 | 16 | 0.043836 | 0.00090086 | 0.054322 | 2.1433 | 0.95005 | 3.4202 | 1293.8526 | 78.0193 | 3078.3299 | 1364507.9147 | 1364.5079
2010-11-30 |  | 10195200 | 118 |  | 1468800 | 17 | 0.046575 | 0.00089676 | 0.054074 | 2.1336 | 0.94573 | 3.4046 | 1371.5091 | 82.702 | 3263.09 | 1446405.1615 | 1446.4052
|  | 10281600 | 119 |  | 1555200 | 18 | 0.049315 | 0.0008927 | 0.05383 | 2.1239 | 0.94145 | 3.3892 | 1448.8133 | 87.3634 | 3447.0119 | 1527930.8051 | 1527.9308
原子炉停止日 |  | 10368000 | 120 |  | 1641600 | 19 | 0.052055 | 0.00088869 | 0.053588 | 2.1144 | 0.93722 | 3.374 | 1525.7689 | 92.0039 | 3630.1045 | 1609088.8778 | 1609.0889
2011-03-11 |  | 10454400 | 121 |  | 1728000 | 20 | 0.054795 | 0.00088472 | 0.053349 | 2.1049 | 0.93303 | 3.3589 | 1602.3798 | 96.6235 | 3812.3768 | 1689883.3373 | 1689.8833
|  | 10886400 | 126 |  | 2160000 | 25 | 0.068493 | 0.00086549 | 0.052189 | 2.0592 | 0.91276 | 3.2859 | 1980.3889 | 119.4175 | 4711.7349 | 2088534.9826 | 2088.535
101 |  | 11318400 | 131 |  | 2592000 | 30 | 0.082192 | 0.00084723 | 0.051088 | 2.0157 | 0.8935 | 3.2166 | 2350.3038 | 141.7233 | 5591.8352 | 2478650.372 | 2478.6504
|  | 11750400 | 136 |  | 3024000 | 35 | 0.09589 | 0.00082986 | 0.05004 | 1.9744 | 0.87517 | 3.1506 | 2712.5242 | 163.5652 | 6453.6288 | 2860651.0746 | 2860.6511
|  | 12182400 | 141 |  | 3456000 | 40 | 0.10959 | 0.0008133 | 0.049042 | 1.935 | 0.85771 | 3.0878 | 3067.4172 | 184.9653 | 7297.9893 | 3234924.3188 | 3234.9243
|  | 12614400 | 146 |  | 3888000 | 45 | 0.12329 | 0.00079749 | 0.048089 | 1.8974 | 0.84104 | 3.0277 | 3415.3213 | 205.9439 | 8125.7215 | 3601826.8842 | 3601.8269
|  | 13046400 | 151 |  | 4320000 | 50 | 0.13699 | 0.00078238 | 0.047177 | 1.8614 | 0.8251 | 2.9704 | 3756.5489 | 226.5199 | 8937.5691 | 3961688.435 | 3961.6884
|  | 13478400 | 156 |  | 4752000 | 55 | 0.15068 | 0.00076791 | 0.046305 | 1.827 | 0.80985 | 2.9155 | 4091.3897 | 246.7108 | 9734.2213 | 4314814.3899 | 4314.8144
|  | 13910400 | 161 |  | 5184000 | 60 | 0.16438 | 0.00075405 | 0.045469 | 1.794 | 0.79523 | 2.8628 | 4420.1126 | 266.5328 | 10516.3178 | 4661488.4081 | 4661.4884
|  | 14342400 | 166 |  | 5616000 | 65 | 0.17808 | 0.00074074 | 0.044667 | 1.7624 | 0.78119 | 2.8123 | 4742.9681 | 286.001 | 11284.4546 | 5001974.5499 | 5001.9745
|  | 14774400 | 171 |  | 6048000 | 70 | 0.19178 | 0.00072796 | 0.043896 | 1.732 | 0.76771 | 2.7638 | 5060.1897 | 305.1294 | 12039.1872 | 5336519.1659 | 5336.5192
|  | 15206400 | 176 |  | 6480000 | 75 | 0.20548 | 0.00071567 | 0.043155 | 1.7027 | 0.75475 | 2.7171 | 5371.9959 | 323.9314 | 12781.0354 | 5665352.5538 | 5665.3526
|  | 15638400 | 181 |  | 6912000 | 80 | 0.21918 | 0.00070383 | 0.042441 | 1.6746 | 0.74227 | 2.6722 | 5678.591 | 342.419 | 13510.4856 | 5988690.4183 | 5988.6904
|  | 16070400 | 186 |  | 7344000 | 85 | 0.23288 | 0.00069243 | 0.041753 | 1.6474 | 0.73024 | 2.6289 | 5980.1671 | 360.6041 | 14227.9945 | 6306735.1615 | 6306.7352
|  | 16502400 | 191 |  | 7776000 | 90 | 0.24658 | 0.00068142 | 0.04109 | 1.6212 | 0.71864 | 2.5871 | 6276.9046 | 378.4973 | 14933.9914 | 6619677.0285 | 6619.677
|  | 16934400 | 196 |  | 8208000 | 95 | 0.26027 | 0.00067081 | 0.04045 | 1.596 | 0.70744 | 2.5468 | 6568.9733 | 396.1091 | 15628.8802 | 6927695.1262 | 6927.6951
|  | 17366400 | 201 |  | 8640000 | 100 | 0.27397 | 0.00066055 | 0.039831 | 1.5716 | 0.69662 | 2.5078 | 6856.5333 | 413.449 | 16313.042 | 7230958.3343 | 7230.9583
|  | 18230400 | 211 |  | 9504000 | 110 | 0.30137 | 0.00064103 | 0.038654 | 1.5251 | 0.67604 | 2.4337 | 7418.7238 | 447.349 | 17650.604 | 7823849.2726 | 7823.8493
|  | 19094400 | 221 |  | 10368000 | 120 | 0.32877 | 0.00062274 | 0.037551 | 1.4816 | 0.65675 | 2.3643 | 7964.5909 | 480.2648 | 18949.3291 | 8399525.3211 | 8399.5253
|  | 19958400 | 231 |  | 11232000 | 130 | 0.35616 | 0.00060555 | 0.036515 | 1.4407 | 0.63862 | 2.299 | 8495.136 | 512.2567 | 20211.6004 | 8959042.7104 | 8959.0427
|  | 20822400 | 241 |  | 12096000 | 140 | 0.38356 | 0.00058935 | 0.035538 | 1.4022 | 0.62153 | 2.2375 | 9011.2633 | 543.3792 | 21439.5688 | 9503354.9678 | 9503.355
|  | 21686400 | 251 |  | 12960000 | 150 | 0.41096 | 0.00057406 | 0.034616 | 1.3658 | 0.6054 | 2.1795 | 9513.7925 | 573.6817 | 22635.1848 | 10033326.5829 | 10033.3266
|  | 22550400 | 261 |  | 13824000 | 160 | 0.43836 | 0.00055959 | 0.033743 | 1.3314 | 0.59015 | 2.1245 | 10003.4698 | 603.2092 | 23800.2233 | 10549744.3898 | 10549.7444
|  | 23414400 | 271 |  | 14688000 | 170 | 0.46575 | 0.00054587 | 0.032916 | 1.2987 | 0.57568 | 2.0725 | 10480.9766 | 632.0029 | 24936.306 | 11053327.1206 | 11053.3271
|  | 24278400 | 281 |  | 15552000 | 180 | 0.49315 | 0.00053285 | 0.032131 | 1.2678 | 0.56195 | 2.023 | 10946.9375 | 660.1003 | 26044.9187 | 11544733.4791 | 11544.7335
|  | 25142400 | 291 |  | 16416000 | 190 | 0.52055 | 0.00052047 | 0.031384 | 1.2383 | 0.54889 | 1.976 | 11401.9268 | 687.5362 | 27127.4277 | 12024569.0095 | 12024.569
|  | 26006400 | 301 |  | 17280000 | 200 | 0.54795 | 0.00050867 | 0.030673 | 1.2102 | 0.53645 | 1.9312 | 11846.4737 | 714.3424 | 28185.0923 | 12493391.9736 | 12493.392
|  | 26870400 | 311 |  | 18144000 | 210 | 0.57534 | 0.00049742 | 0.029994 | 1.1835 | 0.52458 | 1.8885 | 12281.0676 | 740.5484 | 29219.0767 | 12951718.4094 | 12951.7184
|  | 27734400 | 321 |  | 19008000 | 220 | 0.60274 | 0.00048668 | 0.029347 | 1.1579 | 0.51325 | 1.8477 | 12706.1619 | 766.1816 | 30230.4598 | 13400026.505 | 13400.0265
|  | 28598400 | 331 |  | 19872000 | 230 | 0.63014 | 0.0004764 | 0.028727 | 1.1334 | 0.50242 | 1.8087 | 13122.1778 | 791.2673 | 31220.2435 | 13838760.4015 | 13838.7604
|  | 29462400 | 341 |  | 20736000 | 240 | 0.65753 | 0.00046656 | 0.028134 | 1.11 | 0.49204 | 1.7713 | 13529.5073 | 815.8293 | 32189.3604 | 14268333.5123 | 14268.3335
|  | 30326400 | 351 |  | 21600000 | 250 | 0.68493 | 0.00045713 | 0.027565 | 1.0876 | 0.4821 | 1.7356 | 13928.5159 | 839.8895 | 33138.6805 | 14689131.4335 | 14689.1314
|  | 31190400 | 361 |  | 22464000 | 260 | 0.71233 | 0.00044809 | 0.02702 | 1.0661 | 0.47256 | 1.7012 | 14319.5455 | 863.4686 | 34069.0167 | 15101514.5056 | 15101.5145
|  | 32054400 | 371 |  | 23328000 | 270 | 0.73973 | 0.0004394 | 0.026496 | 1.0454 | 0.4634 | 1.6682 | 14702.9157 | 886.5858 | 34981.1301 | 15505820.0771 | 15505.8201
|  | 32918400 | 381 |  | 24192000 | 280 | 0.76712 | 0.00043105 | 0.025992 | 1.0256 | 0.45459 | 1.6365 | 15078.9268 | 909.2593 | 35875.7343 | 15902364.5103 | 15902.3645
|  | 33782400 | 391 |  | 25056000 | 290 | 0.79452 | 0.00042301 | 0.025508 | 1.0064 | 0.44611 | 1.606 | 15447.8603 | 931.506 | 36753.4998 | 16291444.9672 | 16291.445
|  | 34646400 | 401 |  | 25920000 | 300 | 0.82192 | 0.00041528 | 0.025041 | 0.98803 | 0.43795 | 1.5766 | 15809.9815 | 953.3419 | 37615.0573 | 16673341.0014 | 16673.341
| 1 | 38966400 | 451 |  | 30240000 | 350 | 0.9589 | 0.0003805 | 0.022944 | 0.90529 | 0.40128 | 1.4446 | 17526.6693 | 1056.8582 | 41699.3955 | 18483774.596 | 18483.7746
| 1.1 | 45354632.9902 | 524.9379 |  | 36628232.9902 | 423.9379 | 1.1615 | 0.00033855 | 0.020415 | 0.80549 | 0.35704 | 1.2854 | 19818.2548 | 1195.0408 | 47151.5285 | 20900500.2211 | 20900.5002
| 1.2 | 54801281.3091 | 634.2741 |  | 46074881.3091 | 533.2741 | 1.461 | 0.00029091 | 0.017542 | 0.69214 | 0.3068 | 1.1045 | 22780.3264 | 1373.6537 | 54198.8797 | 24024326.0968 | 24024.3261
| 1.3 | 68770584.6512 | 795.9558 |  | 60044184.6512 | 694.9558 | 1.904 | 0.00024036 | 0.014493 | 0.57185 | 0.25348 | 0.91253 | 26469.4487 | 1596.1078 | 62976.0276 | 27914905.8444 | 27914.9058
| 1.4 | 89427798.6466 | 1035.044 |  | 80701398.6466 | 934.044 | 2.559 | 0.00019046 | 0.011485 | 0.45315 | 0.20086 | 0.7231 | 30881.3196 | 1862.1436 | 73472.7369 | 32567702.5082 | 32567.7025
| 1.5 | 119974811.5939 | 1388.5974 |  | 111248411.5939 | 1287.5974 | 3.5277 | 0.00014472 | 0.0087268 | 0.34433 | 0.15263 | 0.54946 | 35940.9167 | 2167.2373 | 85510.5139 | 37903596.5899 | 37903.5966
| 1.6 | 165146440.2658 | 1911.4171 |  | 156420040.2658 | 1810.4171 | 4.96 | 0.00010569 | 0.0063728 | 0.25145 | 0.11146 | 0.40124 | 41510.934 | 2503.1093 | 98762.6813 | 43777784.271 | 43777.7843
| 1.7 | 231944331.1234 | 2684.5409 |  | 223217931.1234 | 2583.5409 | 7.0782 | 7.4484e-05 | 0.0044914 | 0.17721 | 0.078552 | 0.28279 | 47416.4606 | 2859.2126 | 112813.0912 | 50005802.8451 | 50005.8028
| 1.8 | 330722222.3397 | 3827.8035 |  | 321995822.3397 | 3726.8035 | 10.2104 | 5.0942e-05 | 0.0030718 | 0.1212 | 0.053724 | 0.19341 | 53476.0923 | 3224.6084 | 127230.1478 | 56396342.1026 | 56396.3421
| 1.9 | 476790783.3059 | 5518.4118 |  | 468064383.3059 | 5417.4118 | 14.8422 | 3.4009e-05 | 0.0020508 | 0.080915 | 0.035867 | 0.12912 | 59528.1068 | 3589.5448 | 141629.0813 | 62778848.0935 | 62778.8481
| 2 | 692790783.3059 | 8018.4118 |  | 684064383.3059 | 7917.4118 | 21.6915 | 2.2287e-05 | 0.0013439 | 0.053024 | 0.023504 | 0.084613 | 65445.1894 | 3946.3449 | 155706.9852 | 69019053.707 | 69019.0537
| 2.1 | 1012202432.8176 | 11715.3059 |  | 1003476032.8176 | 11614.3059 | 31.82 | 1.4404e-05 | 0.00086855 | 0.03427 | 0.01519 | 0.054685 | 71137.7582 | 4289.6068 | 169250.7266 | 75022485.19 | 75022.4852
| 2.2 | 1484534848.7611 | 17182.1163 |  | 1475808448.7611 | 17081.1163 | 46.7976 | 9.2164e-06 | 0.00055575 | 0.021928 | 0.0097197 | 0.034991 | 76549.8037 | 4615.9532 | 182127.048 | 80730074.4594 | 80730.0745
| 2.3 | 2183000015.8646 | 25266.2039 |  | 2174273615.8646 | 25165.2039 | 68.9458 | 5.8554e-06 | 0.00035308 | 0.013931 | 0.0061751 | 0.022231 | 81651.5871 | 4923.5907 | 194265.1948 | 86110458.7078 | 86110.4587
| 2.4 | 3215860715.6379 | 37220.6101 |  | 3207134315.6379 | 37119.6101 | 101.6976 | 3.7016e-06 | 0.00022321 | 0.0088068 | 0.0039037 | 0.014053 | 86432.1595 | 5211.8592 | 205639.1173 | 91152090.9814 | 91152.091
| 2.5 | 4743211363.0008 | 54898.2797 |  | 4734484963.0008 | 54797.2797 | 150.1295 | 2.332e-06 | 0.00014062 | 0.0055483 | 0.0024594 | 0.0088537 | 90893.0991 | 5480.8539 | 216252.5705 | 95856635.8708 | 95856.6359
| 2.6 | 7001792796.598 | 81039.2685 |  | 6993066396.598 | 80938.2685 | 221.7487 | 1.4657e-06 | 8.8381e-05 | 0.0034872 | 0.0015457 | 0.0055646 | 95043.818 | 5731.1422 | 226127.9477 | 100234019.388 | 100234.0194
Formulas:
日時 = [日時, row above]+[日]
日時 = E5+[日]

## 4号機プール合計
| 日時 | 地震からの経過時間 |  |  | 瞬時 |  |  | 積算
[5 empty] | プール内 |  |  | プール内
燃料棒使用時間 ts |  | 秒 | 日 | 年 | 発熱量，MW | 水量，kg/s | 水量，ton/h | 発熱量，GJ | 水量，kg | 水量，ton
年 | 2011-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3.1942 | 1.4159 | 5.0972 | 0 | 0 | 0
3.83 |  | 86400 | 1 | 0.0027397 | 3.1818 | 1.4104 | 5.0773 | 275.4423 | 122093.2326 | 122.0932
秒 |  | 172800 | 2 | 0.0054795 | 3.1695 | 1.4049 | 5.0577 | 549.8155 | 243712.5299 | 243.7125
120782880 |  | 259200 | 3 | 0.0082192 | 3.1573 | 1.3995 | 5.0383 | 823.132 | 364863.4918 | 364.8635
|  | 345600 | 4 | 0.010959 | 3.1453 | 1.3942 | 5.0191 | 1095.4044 | 485551.5999 | 485.5516
|  | 432000 | 5 | 0.013699 | 3.1334 | 1.3889 | 5.0002 | 1366.6447 | 605782.221 | 605.7822
1本の発熱量 |  | 518400 | 6 | 0.016438 | 3.1217 | 1.3837 | 4.9814 | 1636.8647 | 725560.6105 | 725.5606
kW |  | 604800 | 7 | 0.019178 | 3.1101 | 1.3786 | 4.9629 | 1906.0762 | 844891.9157 | 844.8919
60.3 |  | 691200 | 8 | 0.021918 | 3.0986 | 1.3735 | 4.9446 | 2174.2903 | 963781.1792 | 963.7812
|  | 777600 | 9 | 0.024658 | 3.0873 | 1.3685 | 4.9265 | 2441.5184 | 1082233.3417 | 1082.2333
燃料プール内の本数 |  | 864000 | 10 | 0.027397 | 3.076 | 1.3635 | 4.9086 | 2707.7713 | 1200253.2452 | 1200.2532
体 |  | 950400 | 11 | 0.030137 | 3.0649 | 1.3586 | 4.8908 | 2973.0598 | 1317845.6358 | 1317.8456
1331 |  | 1036800 | 12 | 0.032877 | 3.0539 | 1.3537 | 4.8733 | 3237.3942 | 1435015.1663 | 1435.0152
本 |  | 1123200 | 13 | 0.035616 | 3.0431 | 1.3489 | 4.856 | 3500.785 | 1551766.3988 | 1551.7664
95832 |  | 1209600 | 14 | 0.038356 | 3.0323 | 1.3441 | 4.8388 | 3763.2422 | 1668103.8078 | 1668.1038
|  | 1296000 | 15 | 0.041096 | 3.0217 | 1.3394 | 4.8219 | 4024.7757 | 1784031.7816 | 1784.0318
水の蒸発潜熱 |  | 1382400 | 16 | 0.043836 | 3.0112 | 1.3347 | 4.8051 | 4285.3952 | 1899554.6258 | 1899.5546
1atm, kJ/kg |  | 1468800 | 17 | 0.046575 | 3.0008 | 1.3301 | 4.7885 | 4545.1103 | 2014676.5648 | 2014.6766
2256 |  | 1555200 | 18 | 0.049315 | 2.9905 | 1.3256 | 4.772 | 4803.9303 | 2129401.7443 | 2129.4017
|  | 1641600 | 19 | 0.052055 | 2.9803 | 1.321 | 4.7557 | 5061.8644 | 2243734.2333 | 2243.7342
最新停止日 |  | 1728000 | 20 | 0.054795 | 2.9702 | 1.3166 | 4.7396 | 5318.9216 | 2357678.0262 | 2357.678
2010-11-30 |  | 2160000 | 25 | 0.068493 | 2.9212 | 1.2948 | 4.6614 | 6591.3583 | 2921701.3767 | 2921.7014
|  | 2592000 | 30 | 0.082192 | 2.8745 | 1.2741 | 4.5869 | 7843.1348 | 3476566.8651 | 3476.5669
原子炉停止日 |  | 3024000 | 35 | 0.09589 | 2.8299 | 1.2544 | 4.5158 | 9075.2125 | 4022700.5619 | 4022.7006
2011-03-11 |  | 3456000 | 40 | 0.10959 | 2.7873 | 1.2355 | 4.4479 | 10288.4748 | 4560494.1475 | 4560.4941
|  | 3888000 | 45 | 0.12329 | 2.7466 | 1.2175 | 4.3828 | 11483.7367 | 5090308.8046 | 5090.3088
101 |  | 4320000 | 50 | 0.13699 | 2.7075 | 1.2001 | 4.3204 | 12661.7516 | 5612478.5522 | 5612.4786
|  | 4752000 | 55 | 0.15068 | 2.6699 | 1.1835 | 4.2605 | 13823.2184 | 6127313.117 | 6127.3131
|  | 5184000 | 60 | 0.16438 | 2.6339 | 1.1675 | 4.203 | 14968.7865 | 6635100.4191 | 6635.1004
|  | 5616000 | 65 | 0.17808 | 2.5991 | 1.1521 | 4.1475 | 16099.0613 | 7136108.7339 | 7136.1087
|  | 6048000 | 70 | 0.19178 | 2.5657 | 1.1373 | 4.0941 | 17214.6078 | 7630588.5817 | 7630.5886
|  | 6480000 | 75 | 0.20548 | 2.5334 | 1.1229 | 4.0426 | 18315.955 | 8118774.3854 | 8118.7744
|  | 6912000 | 80 | 0.21918 | 2.5022 | 1.1091 | 3.9929 | 19403.5987 | 8600885.9308 | 8600.8859
|  | 7344000 | 85 | 0.23288 | 2.4721 | 1.0958 | 3.9448 | 20478.0045 | 9077129.6579 | 9077.1297
|  | 7776000 | 90 | 0.24658 | 2.4429 | 1.0829 | 3.8983 | 21539.6108 | 9547699.8067 | 9547.6998
|  | 8208000 | 95 | 0.26027 | 2.4147 | 1.0704 | 3.8533 | 22588.8304 | 10012779.4373 | 10012.7794
|  | 8640000 | 100 | 0.27397 | 2.3874 | 1.0582 | 3.8097 | 23626.0533 | 10472541.3409 | 10472.5413
|  | 9504000 | 110 | 0.30137 | 2.3352 | 1.0351 | 3.7263 | 25665.9629 | 11376756.5997 | 11376.7566
|  | 10368000 | 120 | 0.32877 | 2.2859 | 1.0133 | 3.6477 | 27662.0603 | 12261551.5448 | 12261.5515
|  | 11232000 | 130 | 0.35616 | 2.2394 | 0.99263 | 3.5735 | 29616.7957 | 13128012.2639 | 13128.0123
|  | 12096000 | 140 | 0.38356 | 2.1953 | 0.97308 | 3.5031 | 31532.3862 | 13977121.5314 | 13977.1215
|  | 12960000 | 150 | 0.41096 | 2.1534 | 0.95451 | 3.4362 | 33410.8467 | 14809772.4913 | 14809.7725
|  | 13824000 | 160 | 0.43836 | 2.1135 | 0.93685 | 3.3727 | 35254.0158 | 15626780.0553 | 15626.7801
|  | 14688000 | 170 | 0.46575 | 2.0756 | 0.92002 | 3.3121 | 37063.5769 | 16428890.4721 | 16428.8905
|  | 15552000 | 180 | 0.49315 | 2.0393 | 0.90394 | 3.2542 | 38841.0769 | 17216789.4164 | 17216.7894
|  | 16416000 | 190 | 0.52055 | 2.0046 | 0.88857 | 3.1989 | 40587.9416 | 17991108.872 | 17991.1089
|  | 17280000 | 200 | 0.54795 | 1.9714 | 0.87385 | 3.1459 | 42305.4889 | 18752433.0236 | 18752.433
|  | 18144000 | 210 | 0.57534 | 1.9396 | 0.85974 | 3.0951 | 43994.9403 | 19501303.3282 | 19501.3033
|  | 19008000 | 220 | 0.60274 | 1.909 | 0.84618 | 3.0463 | 45657.4309 | 20238222.903 | 20238.2229
|  | 19872000 | 230 | 0.63014 | 1.8796 | 0.83315 | 2.9994 | 47294.0177 | 20963660.3409 | 20963.6603
|  | 20736000 | 240 | 0.65753 | 1.8513 | 0.82061 | 2.9542 | 48905.6877 | 21678053.0416 | 21678.053
|  | 21600000 | 250 | 0.68493 | 1.824 | 0.80853 | 2.9107 | 50493.3637 | 22381810.1348 | 22381.8101
|  | 22464000 | 260 | 0.71233 | 1.7978 | 0.79688 | 2.8688 | 52057.9108 | 23075315.0527 | 23075.3151
|  | 23328000 | 270 | 0.73973 | 1.7724 | 0.78563 | 2.8283 | 53600.1411 | 23758927.8052 | 23758.9278
|  | 24192000 | 280 | 0.76712 | 1.7479 | 0.77476 | 2.7891 | 55120.8187 | 24432986.9964 | 24432.987
|  | 25056000 | 290 | 0.79452 | 1.7241 | 0.76425 | 2.7513 | 56620.663 | 25097811.6208 | 25097.8116
|  | 25920000 | 300 | 0.82192 | 1.7012 | 0.75407 | 2.7147 | 58100.3532 | 25753702.6657 | 25753.7027
|  | 30240000 | 350 | 0.9589 | 1.5966 | 0.70769 | 2.5477 | 65217.7958 | 28908597.4236 | 28908.5974
|  | 36628232.9902 | 423.9379 | 1.1615 | 1.4666 | 0.6501 | 2.3404 | 74988.2867 | 33239488.8008 | 33239.4888
|  | 46074881.3091 | 533.2741 | 1.461 | 1.313 | 0.58202 | 2.0953 | 88087.2684 | 39045775.0046 | 39045.775
|  | 60044184.6512 | 694.9558 | 1.904 | 1.1411 | 0.5058 | 1.8209 | 105167.1279 | 46616634.7072 | 46616.6347
|  | 80701398.6466 | 934.044 | 2.559 | 0.95935 | 0.42524 | 1.5309 | 126747.6658 | 56182475.9837 | 56182.476
|  | 111248411.5939 | 1287.5974 | 3.5277 | 0.77826 | 0.34497 | 1.2419 | 153091.6329 | 67859766.3371 | 67859.7663
|  | 156420040.2658 | 1810.4171 | 4.96 | 0.60824 | 0.26961 | 0.9706 | 184097.3616 | 81603440.4303 | 81603.4404
|  | 223217931.1234 | 2583.5409 | 7.0782 | 0.45788 | 0.20296 | 0.73065 | 219250.0632 | 97185311.6966 | 97185.3117
|  | 321995822.3397 | 3726.8035 | 10.2104 | 0.33249 | 0.14738 | 0.53056 | 257665.2649 | 114213326.6494 | 114213.3266
|  | 468064383.3059 | 5417.4118 | 14.8422 | 0.23363 | 0.10356 | 0.37282 | 298223.9998 | 132191489.2529 | 132191.4893
|  | 684064383.3059 | 7917.4118 | 21.6915 | 0.15958 | 0.070734 | 0.25464 | 339755.2367 | 150600725.4691 | 150600.7255
|  | 1003476032.8176 | 11614.3059 | 31.82 | 0.10649 | 0.047203 | 0.16993 | 381200.5404 | 168971870.7385 | 168971.8707
|  | 1475808448.7611 | 17081.1163 | 46.7976 | 0.069785 | 0.030933 | 0.11136 | 421714.9164 | 186930370.7376 | 186930.3707
|  | 2174273615.8646 | 25165.2039 | 68.9458 | 0.04511 | 0.019996 | 0.071984 | 460696.2568 | 204209333.6666 | 204209.3337
|  | 3207134315.6379 | 37119.6101 | 101.6976 | 0.02887 | 0.012797 | 0.046069 | 497763.8593 | 220640008.5667 | 220640.0086
|  | 4734484963.0008 | 54797.2797 | 150.1295 | 0.018345 | 0.0081316 | 0.029274 | 532713.2479 | 236131758.8425 | 236131.7588
|  | 6993066396.598 | 80938.2685 | 221.7487 | 0.011599 | 0.0051413 | 0.018509 | 565467.5388 | 250650504.8011 | 250650.5048